企业自行监测方案

目录

1.企业基本情况

2.监测点位、项目及频次

3.监测点位示意图

4.执行标准限值及监测方法、仪器

5.质量控制措施

6.监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护费》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，企业应当按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于国控重点监控企业、以及纳入各地年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖（小区）。其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

基础信息

| 企业名称 | 启东市城市污水处理厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 启东市开发区海洪南路666号 |  |  |
| 法人代表 | 黄海军 | 办公室电话 | 0513-83323276 |
| 联系人 | 顾海英 | 移动电话 | 13806286886 |
| 所属行业 | 污水处理及其再生利用 | 生产周期 | 污水处理 |
| 成立时间 | 2006-11-01 | 职工人数 | 48 |
| 占地面积 | 150亩 | 国控类别 | 污水厂国控 |
| 工程概况 |  |  |  |

启东市城市污水处理厂位于启东市经济开发区西南部，总占地面积为150亩。处理污水主要来自区、开发区部分工业企业产生的生产、生活废水及市城区居住小区、商贸、饮服等单位的生活污水。处理工艺采取传统的奥贝尔氧化沟工艺和A2O工艺。

启东市城市污水处理厂一期工程处理能力 2.5万 吨/日，于  2004年开始筹建，2006年底开始行。环评由南通市环保局审批，审批时间为2004年1月。环评验收时间为2007年8月。二期工程（2.5万m3/日）由上海市政工程设计研究总院设计，主体土建工程于 2008年 9月开始动工，环评审批时间在2008年4月。整体工程在 2010年  7月通过环保验收并开始正式运行。三期项目于2014年3月开始筹划，5月确定了中标单位为上海市政研究总院集团和南通安装集团股份有限公司组成的联合体，由该联合体实施本项目设计、施工及设备安装。建设内容包括厂区建设及8.6公里尾水排放管建设。三期于2016年7月份开始试运行，2016年底通过环保验收。目前，污水处理厂各项污水处理设施运转正常，处理能力 9万吨/日，实际日处理污水在  5.7万吨左右，各项出水指标基本达到设计标准。出水水质明显优于一级A标准。

污染物产生及其排放情况

简要介绍企业在生产过程中主要产生的废气、废水、固体废物及噪声等污染。可简要说明主要污染源、主要污染物种类以及从哪个生产单元产生、排放途径和去向。（产生排放情况简单的可直接用文字描述，复杂的可用表格进行辅助，力求清晰明了）

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 处理设施 | 排放途径和去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水集中排 | 污水总排口 | PH值 |  | 直接进入江河湖、 |
| 放 |  |  |  | 库等水环境 |
| 废水集中排 | 污水总排口 | 悬浮物(SS) |  | 直接进入江河湖、 |
| 放 |  |  |  | 库等水环境 |
| 废水集中排 | 污水总排口 | 化学需氧量 |  | 直接进入江河湖、 |
| 放 |  |  |  | 库等水环境 |
| 废水集中排 | 污水总排口 | 氨氮 |  | 直接进入江河湖、 |
| 放 |  |  |  | 库等水环境 |
| 废水集中排 | 污水总排口 | 总磷 |  | 直接进入江河湖、 |
| 放 |  |  |  | 库等水环境 |

自行监测概况

手工监测 自动监测 手工和自动监测相结合

自行监测方式（在[]中打√表示          手工监测，采用    自承担监测      委托监测

）

自动监测，采用 自运维  第三方运维

自承担监测情况（自运维）

|  | 太仓创造电子有限公司运行维护。该公司通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过了计量认证，证书编号为2013100529U； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托监测情况 | 获得了环境污染治理设施运营资质，证书编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号为国环运营证2987，可进行自动连续监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （含第三方运维） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （水）；有潘静、刘晓、李家恩、顾解利4名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测人员，其中潘静、刘晓通过了职业技能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 认定，李家恩、顾解利具有环境污染治理设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施运营培训合格证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缺少监测人员 |  |  | 缺少资金 |  | 无相关培训机构 |  |
|  |  |  | 缺少实验室或相关配备 |  |  |  |  | 认为没必要 |  |
| 未开展自行监测情况说明 |  |  | 当地无可委托的社会监测机构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它原因： |  |  |  |  |  |  |  |

二、监测点位、项目及频次

要求：企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标志牌。

| 类型 | 排口名称/点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水集中排放 | 污水总排口 | PH值 | 按月监测每年12次 | 手动监测 |
| 废水集中排放 | 污水总排口 | 悬浮物(SS) | 按月监测每年12次 | 手动监测 |
| 废水集中排放 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 连续监测每年365次 | 自动监测 |
| 废水集中排放 | 污水总排口 | 氨氮 | 连续监测每年365次 | 自动监测 |
| 废水集中排放 | 污水总排口 | 总磷 | 按月监测每年12次 | 手动监测 |

说明：1、排口编号按照环保部门安装的标识牌编号填写，对于噪声等无编号的可自行编号，如Z1、Z2等，与点位示意图相对应。

2、监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定；

3、监测频次：自动监测的，24小时连续监测。手工监测的，按照排污许可证环、环境影响价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

4、监测方式填手工或自动监测项目内容要求相同的可填写在一行上，不同的应分行填写。

三、监测点位示意图

要求：企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或手工监测和自动监测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的，企业应当安装相应的自动监测设备。

按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明废水、废气排放口及其监测点位的编号、名称。可参考后面的附图此页放不下，可另附页，在本处注明。

附图:监测点位示图

氧化沟

二沉池

进水泵房

配电间

综合楼

四联体

厌 氧 池

回流泵房

脱泥机房

加氯间

中              心             路

中    心    路

绿   化   带

配电间

混合反应池

中间提升泵房

厌 氧 池

回流泵房

二期高效滤池

中      心     路

综 合 楼

绿 化 带

鼓 风 机 房

绿 化 带

配 电 间

加 药 间

废水监测点

出水泵房

二  沉  池

曝   气   池

中心路中      心     路

缺 氧 池

厌 氧 池

沉砂池

进水泵房

滤  池

高效沉淀池

中     心    路

四、执行标准限值及监测方法、仪器

| 类型 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水集中排 | PH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标 |  | 手动监测 | GB6920-1986 | PH测定仪 |
| 放 |  | 准一级Ａ（GB18918-2002） |  |  |  |  |
| 废水集中排 | 氨氮 | 城镇污水处理厂污染物排放标 | 5 | 自动监测 | GB7478-87 | 氨氮测定仪 |
| 放 |  | 准一级Ａ（GB18918-2002） |  |  |  |  |
| 废水集中排 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标 | 50 | 自动监测 | GB11914-89 | COD测定仪 |
| 放 |  | 准一级Ａ（GB18918-2002） |  |  |  |  |
| 废水集中排 | 悬浮物(SS) | 城镇污水处理厂污染物排放标 | 10 | 手动监测 | GB11901-89 | SS测定仪 |
| 放 |  | 准一级Ａ（GB18918-2002） |  |  |  |  |
| 废水集中排 | 总磷 | 城镇污水处理厂污染物排放标 | 0.5 | 手动监测 | GB11893-89 | ＴＰ测定仪 |
| 放 |  | 准一级Ａ（GB18918-2002） |  |  |  |  |

说明：

1、执行标准栏内用代码1、2、3…表示，表格下注明1、2、3分别代表什么标准（如《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准）或环评批复，或环境保护行政主管部门的要求等。

2、企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未

作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

五、质量控制措施

要求：企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或手工监测和自动监测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的，企业应当安装相应的自动监测设备。

（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验。

（4）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

六、监测结果公开方式和时限

要求：企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开执行局信息，并至少保存一年。

|  |  |  | 对外网站 |  |  |  | 环保网站 |  | 报纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 广播 |  |  |  | 电视 |  |  |

监测结果公开方式	其它方式：

(一)企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容；

(二)手工监测数据于每次监测完成后的次日公布；

监测结果公开时限

(三)自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

(四)每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。