**启东市吕四污水处理厂出水氨氮在线监测仪表采购项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参数要求** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **参考品牌** | **备注** |
| 1 | 出水氨氮在线监测仪表 | 1.测量范围：0.05 ～ 150mg/L（可扩展）  2.输出：1路电流输出：0/4-20 mA，最大负载500 Ω  2个多功能输出继电器：24V DC 3A  3.电源：220 VAC ± 10%/50-60 Hz | 1台 |  |  | 北京环科、创造电子、汇环科技 | 报价包含完成该台仪表的调试、数据上传、自主验收 |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

**技术参数：**

测量范围：0.05 ～ 150mg/L（可扩展）

准确度： ＜1mg/L时，≤±0.1mg/L；≥1mg/L时，≤±10%

重复性：≤2%

零点漂移：24h内不超过±0.02mg/L

量程漂移：24h内不超过±1%F.S

单次测量时间：小于45分钟

测量间隔时间：45~10000分钟的任意值

校准/标样核查周期：自动校准/标样核查的周期时间可人工选择

用户维护：每月仅需1小时的维护时间

试剂容量：每天12个样，校正时间间隔为24小时的情况下，每套试剂至少可用1个月

输出：1路电流输出：0/4-20 mA，最大负载500 Ω

2个多功能输出继电器：24V DC 3A

服务界面： RS485（232选配）仪器自带MODBUS通讯协议

环境温度：+ 5° C～+ 40° C

电源：220 VAC ± 10%/50-60 Hz

其它：仪器异常报警；断电数据自动保存；触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电来电后自动恢复工作状态；废液分离；自动标样核查等；含仪表调试、数据上传至环保系统及自主验收等。

**报价单位（盖公章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**时间：**