附件

启东市吕四及东元水处理有限公司部分设备更换维修项目市场询价表

| 序号 | 项目名称 | 维修内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 报价品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吕四污水厂混合反应池 | 斜管拆除更换 | 斜管尺寸型号：D=50mm、L=1000mm（斜长）、厚度为1.2mm，安装角度θ=60°，材质为pp；斜管采用乙烯防腐绳进行固定； | ㎡ | 75 |  |  |  |  |
| 2 |  | 斜管支架修复、防腐处理 | 支架除锈修复、刷环氧黑色防腐涂料2遍； | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 池底清理 | 池体尺寸：17m*12m*8m | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 桁车轨道除锈防腐 | 轨道除锈、刷涂银色环氧防腐涂料2遍 | 米 | 30 |  |  |  | 轨道上端除锈打磨、轨道两侧和固定螺栓做除锈及涂料防腐。 |
| 5 |  | 更换真空泵 | 功率为2.2KW，出水管径为2寸，扬程41米，叶轮数量为3叶轮，工作电压为380V，材质为不锈钢； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 吕四污水厂转盘滤池 | 滤布更换 | 直径：2米/盘。 ①断裂强度(N)：810≤直向≤830、610≤横向≤630； ②透气性（mm/s）:610≤洗前气流从反面流向正面≤620，700≤气流从正面流向反面≤710； ③纤维含量（%）：聚酯纤维100（含微量涤纶） ④过滤精度（过滤效率最大孔径）：≤8um。 | 盘 | 8 |  |  |  | 滤布参考品牌：安徽新育轩、北京安利斯、宜兴恒巨。 |
| 7 |  | 滤布刮泥装置更换 | 与滤布配套，材质为不锈钢。 | 片 | 16 |  |  |  |  |
| 8 |  | 电动排泥阀更换 | ①电动球阀管道直径为DN65,材质为不锈钢； ②配套执行器参数:型号50S、电机功率为90W、转矩为500N、防护等级为IP65、电源为220V； ③系统调试（需调试设备连至中控系统）； | 个 | 8 |  |  |  | 5用3备。 |
| 9 |  | 池底清理 | 池体尺寸：4m*3m*3m | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 排水泵更换及底座安装 | ①排水泵型号：IHF80-65-160，口径：80*65mm，流量25m³/h,扬程8米，转速1450r/min，配套电机功率：1.5KW，数量：1台； ②排水泵底座尺寸为：83cm*30cm*4cm,材质为C型钢、钢板； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 吕四污水厂出水泵 房 | 止回阀 | 阀门通径DN 300mm，公称压力PM 1.0PMa，材质：球墨铸铁，过流部件材质为304不锈钢； | 个 | 3 |  |  |  | 阀门参考品牌：上海沪工、上海冠龙、天津卡尔斯。 |
| 12 |  | 闸阀 | 阀门通径DN 300mm，公称压力PM 1.0PMa，材质：球墨铸铁，过流部件材质为304不锈钢； | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 13 |  | 伸缩节 | 阀门通径DN 300mm，材质：球墨铸铁； | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 14 |  | 管道转接头 | 规格为阀门通径DN150mm转接DN300mm,材质：球墨铸铁； | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | 吕四污水厂砂 水分离器 | 螺旋轴、衬板更换 | ①螺旋轴直径φ285mm,螺旋轴转速5.3r/min,螺旋轴材质为304不锈钢，衬板材质为ABS， 衬板厚度不低于12mm； ②系统调试（需调试砂水分离器至正常出砂为止）； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 减速机及电动机更换 | ①减速机型号：WFAF67Y0.37-69-172.1，扭矩为670Nm； ②电动机型号：Y2-80M1-6功率为0.37KW，转速为885r/min; | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | # 垃圾清运手推翻斗车 | ①翻斗车尺寸：全车长*宽*高为1570mm*610mm*850mm，车斗长*宽*高为1010mm*610mm*450mm，厚度为3mm，材质为304不锈钢，轮毂直径为690mm，轮胎材质为实心胎，数量为2辆； ②翻斗车尺寸：全车长*宽*高为1330mm*520mm*730mm，车斗长*宽*高为770mm*520mm*370mm，厚度为3mm，材质为304不锈钢，轮毂直径为690mm，轮胎材质为实心胎，数量为1辆； | 辆 | 3 |  |  |  | 分别放置于： 粗格栅出渣口1辆； 细格栅出渣口1辆； 曝气沉砂池出渣口1辆； |
| 18 | 吕四污水厂罗 茨鼓 风机 | 罗茨鼓风机更换 | 功率为4KW；风量为2.2m³/min，压力为为0.4kgt/cm²，转数为1000rpm；口径为65A； | 台 | 2 |  |  |  | 参考品牌：江苏百事德，南通伟和，宜兴优纳特。 |
| 19 |  | 风机管道及配套支架更换 | ①风机管道长度为102mm，管径为DN65，材质为304不锈钢；配套蝶阀、伸缩节、压力表，材质均为304不锈钢； ②支架尺寸配套罗茨鼓风机，材质为304不锈钢； | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 20 |  | 鼓风机控制箱更换 | ①控制箱尺寸为620*410*1400mm；材质为304不锈钢； 控制箱底座除锈修复、刷黑色环氧防腐涂料2遍； ②箱内包含电子元器件：变频器（2台）、空气开关、交流接触器、接线端子、热继电器、中间继电器、电缆线、信号线等，内部控制电路为3开1备（2台变频器控制2台风机），并预留远程控制接口； ③控制箱进出电缆线型号：6mm²*3+1.5mm²*1RVV四芯国标纯铜护套软线，长度为100米； 型号：4mm²*3+1.5mm²*1RVV四芯国标纯铜护套软线，长度为100米； 型号：2.5mm²*3+1.5mm²*1RVV四芯国标纯铜护套软线，长度为100米； 型号：2.5mm²单股国标纯铜软线，长度各为100米，数量为3卷，颜色为红、蓝、双色； 配套波纹管100米； | 项 | 1 |  |  |  | 变频器参考品牌：施耐德、ABB、西门子； 电子元器件参考品牌：施耐德、正泰、德力西； 电缆线参考品牌：远东电缆、上上电缆、熊猫电缆； |
| 21 | 东元污水厂高效沉淀池 | 斜管拆除更换 | 斜管尺寸型号：D=50mm、L=1000mm（斜长）、厚度为1.2mm，安装角度θ=60°，材质为pp；斜管采用乙烯防腐绳进行固定； | ㎡ | 32 |  |  |  | 斜管拆除更换 |
|  |  | 斜管支架修复、防腐处理 | 支架除锈修复、刷环氧黑色防腐涂料2遍； | 项 | 1 |  |  |  | 斜管支架修复、防腐处理 |
|  |  | 池底清理 |  | 项 | 1 |  |  |  | 池底清理 |
| 22 | 东元污水厂滤布滤池 | 滤布更换 | 直径：2米/盘。 ①断裂强度(N)：810≤直向≤830、610≤横向≤630； ②透气性（mm/s）：610≤洗前气流从反面流向正面≤620，700≤气流从正面流向反面≤710； ③纤维含量（%）：聚酯纤维100（含微量涤纶），具有耐腐蚀性； ④过滤精度（过滤效率最大孔径）：≤8um。 | 盘 | 8 |  |  |  | 滤布更换 |
|  |  | 滤布刮泥装置更换 | 与滤布配套，材质为不锈钢。 | 片 | 16 |  |  |  | 滤布刮泥装置更换 |
|  |  | 池底清理 |  | 项 | 1 |  |  |  | 池底清理 |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、本次报价包括本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验检测、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、安装调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。安装所需的螺栓螺母螺丝及接连件、紧固件等配件为304不锈钢材质。 2、转盘滤池、混合反应池、出水泵房阀门、高效沉淀池、滤布滤池更换维修项目需做好实施方案，经甲方通知后实施，施工工期为2日之内。 3、出水泵房更换阀门时，施工方应做好应急防护措施。建议配备以下设备包含但不限于：3台抽水泵（功率≥3KW，流量≥100m³/h，扬程≥8m）及配套水管≥100米，配电箱线长度≥30米等。 4、设备整体质保1年（含易损部件）。 5、 ①斜管、滤布进场后需双方见证取样，送第三方检测（具有CMA认证，费用由中标方负责）。 ②根据GB18918-2002一级A排放标准，转盘滤池安装调试完成后出水SS指标数值＜10mg/L，以第三方检测报告为准（具有CMA认证，费用由中标方负责）。 6、建议报价前进行实地勘察。 7、本次参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价，报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次，同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件并加盖公章与报价文件、资格要求的证明材料，以邮寄方式到达指定接收地址为准（启东市汇龙镇江海中路544号鑫磊大厦6楼），联系人：杨女士，联系电话：15862858947,电子邮箱地址为：755518442@qq.com。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：