启东市吕四水处理有限公司氯离子监控终端、DO探头、ORP探头、液位计采购项目市场询价表

启东市吕四水处理有限公司氯离子监控终端、DO探头、ORP探头、液位计采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购需求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水型多参数测控终端 | 2 | 套 |  |  | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境； | 具体参数见技术要求 |
| 2 | 氯离子传感器 | 2 | 套 |  |  | 量程：氯离子浓度：3~3500 mg/L，PH：5-10，温度：0-40℃； 标配电缆长度：10米 ； | 具体参数见技术要求 |
| 3 | 水质监测平台 | 1 | 年 |  |  | 含网页版及手机APP(限安卓)； 平台功能：实时数据、历史数据、数据图表分析、短信预警等（接入原有平台）。 | 具体参数见技术要求 |
| 4 | DO探头 | 2 | 个 |  |  | PFDO-700溶解氧传感器 ，包含安装调试 | 需与UNI-20型通用变送器配套 |
| 5 | ORP探头 | 1 | 个 |  |  | POP-500ORP传感器，包含安装调试 | 需与UNI-20型通用变送器配套 |
| 6 | 超声波液位计 | 1 | 个 |  |  | 量程：0-10米；包含不锈钢支架及安装调试，信号需接入污水厂中控系统 | 用于污水厂进水泵房 |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |
| - 水质监测平台费用中包含2年数据流量费用，水质监测平台及APP使用费用。 2、防水型多参数测控终端、氯离子传感器产品质保2年，水质监测平台（软件）需终身免费维护、升级。 3、以上所有项目均需根据我方要求进行安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 窨井式氯离子监控终端技术要求 监控终端 一、用途：集数据采集、数据通信及监控于一体，可支持最多6支MODBUS485传感器（pH、、氯离子、电导率、溶解氧、氨氮、UVCOD、浊度、SS、静压液位、多普勒流量计等），满足在窨井及其他复杂情况下的水质水位监测需求。 二、功能： 1、一体化设计，结构紧凑，提高设备稳定性、可靠性和精度； 2、监控终端具有防爆认证；具有耐高湿热、高腐蚀环境； 3、可扩展性：最多可扩展至6路MODBUS信号输入，不同通道支持接入不同波特率传感器输入； 4、设备通过 IP68 防水防尘认证和工作温度范围认证，工作温度至少在-20℃至 85℃ 区间，≥95%Rh 湿度或在水下均能够连续正常工作，内部电路必须具有防雷设计，防浪涌不低于 4000Vdc。 5、可选外部5~28VDC电源供电，包括太阳能供电、外部电池供电、常规市电通过电源适配器转换等其他供电方式。 6、设备具有工作状态指示灯，方便现场判断设备的运行状态 7、主机采用微功耗设计，休眠电流≤50μA 8、支持现场有线和远程无线多种参数配置方式 9、支持网络校时，实现全网时钟同步，保持设备时间一致性，从而实现数据时间一致性 10、支持三级报警唤醒方式，可自由设置三级报警的对应限制，及采集和上报间隔周期 11、多种工作模式，包括正常模式、预警模式、告警模式。 12、具有参数超限警报功能和仪器故障告警功能。 13、数据存储：设备具30万条数据，可存储一年以上的监测数据 14、设备可自动补报未上传的历史数据，保证数据连续 15、提供专门开发的配套配置调试专用软件，便于配置参数 16、具有自动重启功能，当设备多次未收到服务器数据后自动重启 17、采用定制天线，信号接受能力强，可适用于窨井内，半地下室等信号差的场合。 18、安装快捷方便，无需下井操作，易拆卸； 三、主机技术参数 通讯协议：无线通讯方式： NB-IoT: TCP；通讯协议：标准MODBUS RS485 电源：采用一次性锂亚电池，默认14.4V，114AH。 支持外接电源供电，外部扩展电压：5-28V都可接入为设备供电； 硬件接口：一个USB调试接口；三个传感器接口，最多支持6路MODBUS RS485传感器；一个外部电源供电接口。 对外供电：电压：5VDC或12VDC二选一 防护等级：IP68 工作温度：-15 ~65 ℃（不结冰） 存储温度：-15 ~65 ℃ 氯离子传感器 一、用途：用于实时在线监测、显示、传输水溶液中的氯离子（CL-）浓度。 二、传感器： 1、 测量原理：离子选择电极法 2、 传感器用于检测氯离子且标配PH及温度电极。 测量范围： 氯离子（CL-）：3~3500 mg/L PH：5-10 温度：0-40℃ 测量精度： 氯离子（CL-）：测量值的±10%或± 0.2 mg/L 温度：±0.5℃ pH：±0.1 pH 3、 重复性：±5%或0.2mg/l取大者 4、 防水等级：IP68/NEMA6P 5、 存储温度：0到50℃（非冰冻） 6、 测量环境温度：0到40℃（非冰冻） 7、 传感器电源正负极反接保护 8、 传感器RS485 A/B端错接电源保护 9、 数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远 |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.市场询价表、营业执照等相关材料于2025年 12 月 15 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号 ），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com。联系人：顾海英 ，朱金香。联系电话：0513-83630068 、13862996090；

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目采用固定总价报价，投标报价包括（但不限于）：为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2025年12月10日

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：