启东市城市水处理有限公司供变电设备预防性试验及检修项目市场询价公告

启东市城市水处理有限公司供变电设备预防性试验及检修项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、服务内容：

1.预防性试验：依据DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》进行预防性试验（包括交流耐压试验以及变压器、高压柜、环网柜、保护装置等的预防性试验）并出具报告，3年一次。预防性试验检测后，对达不到安全使用及供电局用电要求的设备配件进行更换安装(设备配件由采购单位另行申请询价采购)。

2.常规检修：对配电房存在的隐患和缺陷进行有计划、有目的性地检查和预判（包括变压器、高压柜、环网柜、二次屏柜、交直流系统等的常规检修）；配电房缺陷形成原因的分析查找，每年一次。

3.日常巡检：定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、电缆沟孔洞等，及时发现隐患，并及时处理，每月一次。

4.对高、低压设备遇到特殊情况损坏导致停电等情况组织抢修，30分钟内到达现场，2小时内处理故障。

5.线路、软件及附属设备维修、故障排除。

5.1各系统信号、电源线路的短路、断路检测、故障排除。

5.2各系统设备接口、线路接口的焊点、熔接点的检测、维修恢复。

5.3各系统主副设备硬件检修、故障排除等。

5.4各系统软件检测、软件升级、数据备份、故障排除等。

以上服务内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星管线等。各系统材料、设备的更换、改造、搬迁、非自然损坏及所有零星新增费用另计。

6.供变电设备数量参考下表，具体由供应商自行踏勘：
	一
	启东市城市水处理有限公司

	序号
	名称
	单位
	数量 
	备注

	1
	变压器
	台
	6
	

	2
	环网柜
	台
	8
	

	3
	电缆
	根
	8
	

	4
	高压柜
	台
	14
	

	5
	真空断路器
	只
	10
	

	6
	互感器（电流、电压）
	只
	26
	

	7
	避雷器
	组
	12
	

	8
	隔离手车
	只
	2
	

	9
	低压柜
	台
	29
	

	10
	交、直流屏
	套
	1
	

	二
	启东市江海污水处理有限公司

	序号
	名称
	单位
	数量 
	备注

	1
	变压器
	台
	4
	

	2
	环网柜
	台
	4
	

	3
	电缆
	根
	6
	

	4
	高压柜
	台
	12
	

	5
	真空断路器
	只
	9
	

	6
	互感器（电流、电压）
	只
	22
	

	7
	避雷器
	组
	11
	

	8
	隔离手车
	只
	2
	

	9
	低压柜
	台
	22
	

	10
	交、直流屏
	套
	1
	

	三
	启东市吕四污水处理有限公司

	序号
	名称
	单位
	数量 
	备注

	1
	变压器
	台
	2
	

	2
	环网柜
	台
	6
	

	3
	电缆
	根
	4
	

	4
	避雷器
	只
	2
	

	5
	隔离手车
	只
	2
	

	6
	低压柜
	台
	14
	

	四
	启东滨海工业园污水处理有限公司

	序号
	名称
	单位
	数量 
	备注

	1
	变压器
	台
	2
	

	2
	电缆
	根
	4
	

	3
	高压柜
	台
	10
	

	4
	真空断路器
	只
	4
	

	5
	互感器（电流、电压）
	只
	12
	

	6
	避雷器
	组
	6
	

	7
	隔离手车
	只
	2
	

	8
	低压柜
	台
	15
	

	9
	交、直流屏
	套
	1
	

	五
	东元分公司

	序号
	名称
	单位
	数量 
	备注

	1
	变压器
	台
	2
	

	2
	电缆
	根
	3
	

	3
	高压柜
	台
	6
	

	4
	真空断路器
	只
	6
	

	5
	互感器（电流、电压）
	只
	15
	

	6
	避雷器
	组
	4
	

	7
	补偿柜
	台
	2
	

	8
	低压柜
	台
	8
	

	9
	环网柜
	台
	1
	

	六
	6个乡镇厂

	序号
	名称
	单位
	数量 
	

	1
	合作镇
	座
	1
	

	2
	王鲍镇
	座
	1
	

	3
	南阳镇
	座
	1
	

	4
	海复镇
	座
	1
	

	5
	东海镇
	座
	1
	

	6
	启隆镇
	座
	1
	

	七
	22个泵站

	序号
	名称
	单位
	数量 
	

	1
	和平北路泵站
	座
	1
	

	2
	海洪路泵站
	座
	1
	

	3
	华石路泵站
	座
	1
	

	4
	启秀路泵站
	座
	1
	

	5
	和平路泵站
	座
	1
	

	6
	南苑路泵站
	座
	1
	

	7
	民胜路泵站
	座
	1
	

	8
	惠阳路泵站
	座
	1
	

	9
	东合线泵站
	座
	1
	

	10
	新兴线泵站
	座
	1
	

	11
	太平洋泵站
	座
	1
	

	12
	沿江1号
	座
	1
	

	13
	沿江2号
	座
	1
	

	14
	滨海1号
	座
	1
	

	15
	滨海2号
	座
	1
	

	16
	滨海3号
	座
	1
	

	17
	滨海4号
	座
	1
	

	18
	滨海5号
	座
	1
	

	19
	滨海7号
	座
	1
	

	20
	滨海8号
	座
	1
	

	21
	滨海9号
	座
	1
	

	22
	吕四泵站
	座
	1
	


7.高低压设备检测包括但不限于下表所列内容：
	序号
	高低压设备名称
	检测内容

	1
	高压柜
	继电保护整定计算
	2、3段电流
	

	
	
	
	元件保护
	差动保护

	
	
	
	
	过流保护

	
	
	
	
	电流速切

	
	
	
	
	零序保护

	
	
	
	
	零序过压

	
	
	
	
	带低压闭锁元件

	
	
	
	变压器保护
	

	
	
	
	短路保护
	

	
	
	10KV以上小车断路器电气试验
	
	

	
	
	10KV以上电流互感器电气试验
	
	

	
	
	压变柜30KVA变压器电气试验
	
	

	
	
	直流屏的检测
	
	

	
	
	清扫、检查、维修
	
	

	2
	变压器
	变压器交流电气试验
	绝缘等级
	

	
	
	
	防火等级
	

	
	
	
	温度等级
	

	
	
	压器油绝缘检测
	
	

	
	
	高低接头处理
	
	

	
	
	清扫、检查、维修
	
	

	3
	安全工具
	验电笔、绝缘靴、绝缘手套、绝缘毯、接地线、放电棒耐压试验
	根据检验周期
	贴合格证
出检测报告

	4
	高压电缆
	电气耐压试验
	绝缘等级
	

	
	
	
	电流等级
	

	5
	功率因数补偿柜
	电气试验
	电容、电抗、自动补偿器、相序、滤波等等元气件

	
	
	清扫、检查、维修
	

	6
	低压柜
	电气试验
	过流、过载、短路电流，相序电流、超温保护等等

	
	
	清扫、检查、维修
	


8.检测后出具变压器试验报告（含变压器油绝缘检测报告）、开关柜试验报告、母线绝缘试验报告、一次系统绝缘报告、接地网绝缘电阻报告、电缆试验报告、避雷器试验报告、电压、电流互感器试验报告、保护效验报告等。
二、服务要求：

1.工程服务免费维修期为3年（不包括设备配件质保）。根据甲方生产安排情况，提前与甲方商定维护时间，并共同签署认可；协助办理维护的停、送电联系手续。

2.在整个维护过程中，项目实施过程中做好监管工作，不得违章作业和违规操作，确保施工安全。乙方应当严格按照高低压配电室安全操作规程对高低压供电设备进行维护保养、检查等操作，一旦在操作或者检修过程中出现安全事故，乙方自行负责。

3、巡检发现的隐患应及时处理，做好详细记录，并由现场人员签字确认。如因未及时处理隐患而造成的损失由乙方负责。
4.根据甲方需要，提供必要的技术咨询服务，帮助甲方的电气设备管理及运行人员提高对电气设备的管理水平。

5.服务完毕乙方应向甲方提交相应验收资料，供甲方备案存档。

6.若发生紧急抢修事故，供应商应确保2小时内提出事故产生原因及具体解决方案，在24小时内修复完好，每延期1小时扣除1000元（更换设备配件供货期除外）
三、服务期限：

1.服务周期：三年，包括预防性试验报告、维修更换、绝缘工具检验、应急抢修、技术服务等。

2.服务方式：接采购人通知后30个工作日完成所有供变电设备预防性试验及常规检查并出具报告，列出不符合安全生产要求配件设施，待采购方另行申请采购后再负责更换安装（采购方通知后30个工作日内完成）。 
四、服务地点： 启东市（汇龙镇、各园区及乡镇），具体由甲方提供定位
五、约定事项：

1、市场询价表、营业执照等相关材料于2026年 4 月 3 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号 ），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com (邮件请勿加密，邮件主题注明“项目名称＋单位名称”)。联系人：顾海英 ，联系电话：0513-83630068 。

2、本报价包含完成本项目服务所发生的全部费用，包括但不仅限于试验费、检修费、检测费、人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、调试运行指导费、交付后服务等相关费用，结算时不作调整。

3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

4、报价单位须具备电力设备检修或承修电力设施及电力安全设备检测资质的能力，提供与本项目类似业绩的合同书或其他证明材料复印件加盖公章。

5、拟定支付方式及期限：

项目服务完毕（含更换设备、调试、运行）且经验收合格后，付至合同价的70%，余款在工程服务三年期（以预防性试验报告日期为准）满后一个月内无任何问题后一次性付清。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司
                                             2026年 3  月  31  日
市场询价表

报价单位（盖章）：           联系人：             联系电话：

	项 目
	单位
	报价（元）

	启东市城市水处理有限公司供变电设备预防性试验及检修项目
	项
	大写：

小写：


日期：   年   月   日
