- 启东市城市水处理有限公司-二期曝气系统技改项目技术规格书

  - 设备专用技术规范

根据本技术规范要求，供货人应对本项目的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

潜水搅拌机

（一）供货范围

供货人应提供完整的潜水搅拌机【36】套。每台潜水搅拌机必须成套配备304不锈钢厚度不小于2mm控制箱、不锈钢起吊支架、不锈钢导杆、不锈钢导链/钢丝绳、耦合装置及所需的附件、不锈钢紧固件、支撑件、备品备件、综合保护器、潜水电缆、专用工具包等。

供货人应确保供货范围完整，以能满足采购人安装运行要求为原则，在本技术规范中涉及的其他供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项均由供货人补充，且因此产生的缺项购置、安装、调试费用均由供货人承担。

供货人所提供设备为制造商的全新最终产品。

供货人负责供货范围内所有设备及相关附件的设计、选型、供货、运输（到项目现场）、交货、安装、调试。

（二）设计和现场条件

| 设备名称 | 潜水搅拌机 | 潜水搅拌机 | 潜水搅拌机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备参数 | 叶轮直径：2500mm，功率：4kw，转速42rpm | 叶轮直径：2500mm 功率：5kw转速42rpm | 叶轮直径：2500mm 功率：7.5kw转速63rpm |
| 氧化沟沟宽 | 外沟7m，内沟6m | 7m | 外沟7m，中沟6m |
| 有效水深（m） | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 污泥浓度（mg/L） | 3500 | 3500 | 3500 |
| 安装位置 | 一、二期氧化沟 |  |  |
| 单池设备数量（台） | 3 | 2 | 4 |
| 池体数量（台） | 4 | 4 | 4 |
| 设备总数量（台） | 12 | 8 | 16 |

（三）技术要求

（1）执行标准

设备质量标准、测试程序、实施规范等按ISO、IEC、DIN、AISI、ASTM、AWWA标准执行，供货人和制造商如果采用与国际标准相同的其它标准时需在投标文件中说明。

（2）潜水搅拌机技术参数

| 设备名称 | 潜水搅拌机 | 潜水搅拌机 | 潜水搅拌机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备参数 | 叶轮直径：2500mm，功率：4kw，转速42rpm | 叶轮直径：2500mm 功率：5kw转速42rpm | 叶轮直径：2500mm 功率：7.5kw转速63rpm |
| 电机功率（kW） | 4 | 5 | 7.5 |
| 电机型式 | 普通电机 | 普通电机 | 普通电机 |
| 叶片数（片） | 2 | 2 | 2 |
| 叶轮转速（rpm） | 42 | 52 | 63 |
| 叶轮直径（mm） | 2500 | 2500 | 2500 |
| 启动方式 | 直接启动 | 直接启动 | 直接启动 |
| 电机每小时启动次数 | ≤15次/小时 | ≤15次/小时 | ≤15次/小时 |
| 工作时间 | 24小时连续并可间歇运行 | 24小时连续并可间歇运行 | 24小时连续并可间歇运行 |
| 电机防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 电机绝缘等级 | F级 | F级 | F级 |
| 电源 | 380V；3ph；50Hz | 380V；3ph；50Hz | 380V；3ph；50Hz |
| 推力值(N) | 2850 | 3090 | 4330 |

（3）用途

用于氧化沟进行低速搅拌，推动池水流动，使池中污泥充分搅拌、混合。

（4）结构设计特点

1、潜水搅拌机由叶轮、潜水电机、安装提升导杆、水下电缆、起吊架和手动升降装置、角度转向装置等组成。

2、潜水搅拌机转动平衡自如，无卡死、停滞、振动等现象。

3、潜水搅拌机作密封气压实验，实验压力为0.3MPa，历时5分钟无泄漏现象。

4、潜水搅拌机轴封采用两道分别独立的机械密封结构，密封磨擦幅材料为耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅，密封在油腔内运行，油腔有足够油量和空间，能以稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。外机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅，避免搅拌液进入油腔。内机械密封为碳化硅/碳化硅，避免油腔中的油进入电机。内、外机械密封各自独立地运行。

静密封采用O型圈密封，材质为丁晴-70。机械密封保证在25000小时内可靠运行而不需更换。

5、潜水搅拌机在全浸没的条件下能连续工作，同时能保证在间歇运行和长期停止运行的情况下，一经开机仍能正常运行。

6、潜水搅拌机引出电缆采用GB5013.2中YZW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆，电缆密封头采用特殊硫化处理，以防电缆外皮破损，渗水至电机。

7、潜水搅拌机表面光亮，无污损、碰伤、裂痕等现象并经表面钝化处理。

8、潜水搅拌机的油室内有足够的空间来容纳因温差引起的膨胀，并设有密封泄漏保护装置。

9、潜水搅拌机引出电缆中双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠。接地标志明显，在使用期内不易磨灭。

10、潜水搅拌机减速机采用硬齿面斜齿轮减速机，具有传动效率高、无噪音、使用寿命长、能耗低、便于维护保养的特点。

11、潜水搅拌机叶片用聚氨酯材料制成，有效防止叶片的断裂问题；叶片进口边向后弯曲，具有永久自洁功能。叶片与轮毂用法兰连接。

12、潜水搅拌机的安装导杆能保证设备自由转动、升降、调节各种角度，提升和安装搅拌机也不必要把池子放空。

13、电机

潜水搅拌机的电机绕组的绝缘等级为F等级，最大工作温可达155℃。

电机在最大搅拌载荷下不会出现过载现象，且可实现节能降耗。

电机每小时最多可起动15次，但时间间隔应均匀。电机定子采用热套法嵌入机壳中，无需任何定位销钉，牢固可靠。正常情况下，电机的温升不超过80℃。

14、轴承

电机轴由一个深沟球轴承、一个双列角接触球轴承和一个圆柱滚子轴承支撑；叶轮轴由

两个深沟球轴承和一个推力球轴承支撑。所有轴承均为免维护进口轴承，设计使用寿命大于100，000小时。

15、监测保护系统

定子绕组中装有叁个串联联接的常闭型热敏开关，热敏开关在140 ℃动作。油室内设有泄漏检测器，以便检测动、静密封泄漏情况。

（5）材料

机壳                               HT250

搅拌器轴                           不锈钢420

叶轮                               高强度合金骨架支撑下的强化聚胺脂

导杆、起吊架、钢丝绳、吊环 、 紧固件     不锈钢316

O型圈                             丁晴-70

机械密封                           碳化钨/碳化硅

（6）防锈和涂漆

所有裸露在外的金属表面喷砂除锈至Sa21/2级，清理青面粉尘、油污后，喷涂防腐底漆两遍。面漆两道，油漆表面光亮，无污损、碰伤、裂痕等现象。

（7）检验和试验

按中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 109-2007《潜水搅拌机》进行。

（8）使用寿命

低速推流器在规定的条件下，首次故障前平均运行时间不小于20000小时，整机使用寿命不少于15年。

（9）供货范围

装配完整的低速推流器主机（含电机）；

托架、吊钩、导杆、固定件、钢索等；

15米水下电缆、电缆套（尼龙）；

可转向升降吊架组；

所有连接附件、地脚螺栓。

▲（四）供货人提供的资料

供货人所提供的技术资料均以中文为准。

提供设备总装图、设备安装基础图、设备安装图、预埋件图、电气控制图、设备重量、设备功率等必需的技术资料，供货人须提供设备的性能曲线图及工况曲线图。

提供设备安装图、典型电气原理图、综合保护器说明书以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求，安装方法的详细描述及安装精度规定。

提供运行维修手册、设备说明书及部件表（包括易损件表）。

产品样本及产品合格相关证书、检测报告。

内回流泵

（一）供货范围

本节陈述了下列设备的专用技术要求。

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 构筑物/安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内回流泵 | Q=781.25L/s，H=1.2m | 12套 | 一、二期氧化沟各4用2备 |

供货人提供的内回流泵应为成套装置，供货范围应包括钢制井筒（利用现状井筒 ）、井筒盖、排气阀、吊索（吊链）、潜水电缆（须能满足现场安装实际条件所需要的长度）、专用保护继电器、不锈钢电缆护套、现场接线按钮箱、控制箱以及由设备至控制箱的所有电力、控制电缆、安装用的所有紧固件等有效和安全运行所必需的附件。并提供现场指导安装和调试。

（二）设计和现场条件

1、泵试验应以ISO9906（2B级）为准。

2、每台泵应能泵送原生污水或含水率为96%以上的污泥。

3、潜水电机满足连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

4、潜水电机与轴流泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨吸口组成。水泵壳体的出水口应为轴向出水口，出水口中心线应为电机中心线。为了确保流量稳定且没有垂直直流管内的涡旋、底部旋涡，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。

（三）技术要求

| 设备名称 | 内回流泵 |
| --- | --- |
| 数量（套） | 12 |
| 安装位置 | 一二期氧化沟 |
| 流量 | 781.25m3/h |
| 扬 程 | 1.2m |
| 转 速 | 980rpm |
| 效率 | 72% |
| 电机功率 | 7.5kW |
| 电机型式 | 普通电机 |
| 启动方式 | 直接启动 |
| 电机每小时启动次数 | ≤15次/小时 |
| 工作时间 | 24小时连续并可间歇运行 |
| 电机防护等级 | IP68 |
| 电机绝缘等级 | F级 |
| 电源 | 380V；3ph；50Hz |

（四）技术特点

1、潜水轴流泵的进水室配有一个锥形的进水口，设有防涡流设施，可以保证吸入口有一个理想的入口流态，

2、潜水轴流泵能够在规定的范围内正常工作，并具有稳定的扬程/流量特性，水力性能指标不低于水泵运转性能曲线。电机具有足够的额定值，当泵在其特性曲线上任一点运行时，电动机功率不超载。

3、潜水轴流泵临界汽蚀余量在标准规定范围内。汽蚀损坏保证期为累计运行6000h，水泵叶轮在汽蚀保证期内总失重量不超过0.75D2kg(D为l叶轮直径，以米计)，叶轮室及导叶的汽蚀总失重量在保证期内不超过叶轮总失重保证值的1.5倍。

4、潜水轴流泵的所有承压零件均作气压试验，试验压力为其设计压力的1.5倍，但不低于0.4Mpa，历时5min而无泄漏现象。

5、潜水轴流泵部件表面经除锈和除油后喷涂防腐漆，其表面光亮，无污损、碰伤、裂痕等现象。

6、潜水轴流泵叶轮采用可调节结构，叶轮叶片与球形室配合完美，间隙均匀，叶轮在装配前进行动平衡试验，其不平衡量在其允许的范围内，平衡精度为G6.3级。叶轮轮毂用单键固定在轴的端部，采用保护帽进行密封并有内部锁定装置防止运转时发生松动。

7、潜水轴流泵在运行范围内的任何工况均能稳定运行，无有害振动和噪音及其它有害水力现象存在。

8、潜水轴流泵安装系统预埋件结构简单，合理可靠，便于土建施工预埋，并能与土建结构相适应。

（五）主要结构

1、潜水轴流泵由潜水电机与水泵构成机电一体立式结构，泵与电机同轴，结构紧凑使用方便，水泵叶轮的叶片可调节，均布在叶轮轮毂上。

2、潜水轴流泵结构上设有电机绕组超温报警开关和泄漏保护探头，分别对电机绕组超温和腔内漏油、渗水进行检测，确保机组可靠运行。

3、潜水轴流泵在无外部冷却系统下在≤40℃的介质中连续运转，运行方式为连续运行、间隙运行或长期停止的恢复运行，每小时允许起动8次而不会引起任何损坏。潜水轴流泵机组在不需看护的情况下，累计运行时间超过1500小时。淹没水下不开机间隔时间超过6个月以上时能顺利再次启动，电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻冷态时大于20MΩ。

4、电缆进线密封采用特制的橡胶密封头，能方便地进行更换和有效地密封，电缆采用YCW型橡套电缆，电缆长度大于12米，输出端具有相位标记，其字迹在电动机整个使用期内不易磨灭。电缆接线盒与电机之间用电缆接线板分隔开，避免了外部物质进入电机，减少危险并方便维修。电缆在出水井筒中进行了有效固定，可防止其在泵送水流中晃动从而磨损电缆保护层。

5、潜水轴流泵结构件结合面采用丁晴橡胶O型圈密封。泵送液体与油室之间和油室与电机腔之间采用串联式机械密封进行密封，材质为碳化硅/碳化钨，机械密封的设计使用寿命大于15000小时。油室设有泄漏保护装置，可确保水泵在意外的情况下不致损坏。

6、在泵壳和叶轮之间装有耐磨环，能有效密封并保证泵高效地工作。耐磨环牢固的固定在泵壳上，不会在运转过程中发生松动并可方便拆装。

7、潜水轴流泵电机绕组的绝缘等级为F级，采用真空浸漆VPI技术，在泵送40℃介质时最大温升不超过40K。潜水电机为全淹没式，防护等级为IP68。堵转电流/额定电流不低于6.0；堵转转矩/额定转矩不低于1.0；最大转矩/额定转矩不低于2.0；最小转矩/额定转矩不低于0.68。当三相电源平衡时，电动机三相负载电流中任何一相与三相平均值的偏差不大于三相平均值的10%。在额定功率下，当电动机运行电压在额定值的95%-105%之间变化时，能维持其额定输出功率。

8、电泵有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上有明显的接地标志，在使用期间内不磨灭。

（六）主要材质

1、潜水轴流泵叶片采用316不锈钢，轮毂、 机座、泵吸入室、压水室等均采用HT200铸铁铸造，能承受一定负荷的冲击。

2、潜水轴流泵轴采用2Cr13不锈钢制造，在结构设计上采取了消除应力集中的措施，并与介质完全分开。

3、潜水轴流泵机械密封设计无故障运行10000小时以上。

4、潜水轴泵的轴承采用进口轴承，设计使用寿命≥100000小时以上，比采用国产轴承降低振动、噪音、运行安全可靠，延长使用寿命。

5、潜水轴流泵的静密封采用丁晴-70 O型圈。

6、所有外露紧固件均采用316不锈钢。

7、不锈钢铭牌牢固地固定在每台泵的明显的位置，铭牌采用冲压的数字标志。

8、所有控制箱均采用304不锈钢材质厚度不小于2mm.

（七）性能保证

每台潜水轴流泵在组装完毕后，进行性能测试，确保机组的整体性能符合有关标准并满足设计流量要求，测试内容包括：流量-扬程曲线，流量-功率曲线，并将测试报告提供用户，潜水轴流轴保证首次无故障运行时间不小于10000小时，机组的设计使用寿命不小于25年，水泵大修时间为5年以上。

（八）安装

每台潜水轴流泵采用井筒式安装，泵组靠自身重量紧密而平衡的安装在井筒底座上，无需任何紧固件紧固，并具有防反转、防抬机的装置，能方便的进行操作和安装。

▲（九）供货人提交的资料

1、泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，还应提供各频率调速下（50%~100%的转速范围内每隔10%变化）的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位），主要零件材料、保护设施和涂层等。

详细的投标说明，预埋件和预留孔的要求，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

2、土建荷载；

3、ISO9001系列质量管理体系认证；

4、电气原理图；

5、随机备件表。

空气悬浮鼓风机

（一）供货范围

（1）供货要求

供货人提供完整的7台空气悬浮鼓风机及其辅助设备应为成套装置，整组系统包括隔音罩、入口过滤/消音器、出口异径管、出口扩压消音器、压力传感器、温度传感器、高速永磁马达、变频器、波纹伸缩器、止回阀、控制系统、冷却系统等。每台设备应成套地配备安全、有效可靠运行所需配备的附件、紧固件、专用工具、备品备件等。

供货人应确保供货范围完整，以能满足采购人安装运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项均由供货人补充。

供货人所提供设备为制造商的全新最终产品。供货人负责供货范围内所有设备及相关附件的供货、运输、交货、安装和单机调试。

▲供货人提交的资料：

所投风机品牌属于国家工信部节能目录产品（提供相关证书扫描件）。

所投风机品牌拥有空气悬浮风机软件著作权（提供相关证书扫描件）。

所投风机品牌为国内知名品牌，至少提供空气悬浮5万吨规模及以上案例业绩3个。

所投风机品牌在国内有完整的售后维护中心，售后维护中心应具有动平衡等必备的专业检测设备，提供相关证明材料。

（2）供货清单

供货清单（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期、二期改良Bardenpho氧化沟 |  |  |  |  |
| 1 | 空气悬浮鼓风机 | 风机参数：Q=28~36m3/min，P=45~60kPa（有效水深4.0m），N=33 kw（供货人校核） 含变频电机，自动控制 | 4台 | 4用，一期二期各两用，全变频控制 |
|  | 主控柜MCP | PLC及配套电器设备，预留工业以太网通讯接口，每台风机信号可一对一上传上位机，1控4 | 1套 |  |
|  | 就地控制柜LCP（风机集成配套） | 内置微处理器及变频器，LCP至MCP的控制线、网线、光纤线由供货方负责提供。 | 4套 |  |
|  | 隔音罩 | 与风机配套 | 4套 |  |
|  | 出口消音器 | 与风机配套 | 4套 |  |
|  | 进口过滤器 | 与风机配套 | 4套 |  |
|  | 变频器进风过滤器 | 与风机配套 | 4套 |  |
|  | 波纹伸缩器 | 与风机配套 | 4个 |  |
|  | 止回阀 | 与风机配套 | 4个 |  |
|  | 温度变送器 |  | 2套 |  |
| 2 | 空气悬浮鼓风机 | 风机参数：Q=54~68m3/min，P=45~60kPa（有效水深4.2m），N=55 kw（供货人校核） | 3台 | 2备用1库备，全变频控制 |
|  | 主控柜MCP | PLC及配套电器设备，预留工业以太网通讯接口，每台风机信号可一对一上传上位机，1控3 | 1套 |  |
|  | 就地控制柜LCP（风机集成配套） | 内置微处理器及变频器，LCP至MCP的控制线、网线、光纤线由供货方负责提供。 | 2套 |  |
|  | 隔音罩 | 与风机配套 | 2套 |  |
|  | 出口消音器 | 与风机配套 | 2套 |  |
|  | 进口过滤器 | 与风机配套 | 2套 |  |
|  | 变频器进风过滤器 | 与风机配套 | 2套 |  |
|  | 波纹伸缩器 | 与风机配套 | 2个 |  |
|  | 止回阀 | 与风机配套 | 2个 |  |

（二）技术要求

（1）性能要求

空气的气垫在轴开始旋转后立即产生简单的、密闭的系统，无振动的运行，无需外设辅助系统（如电子控制系统，保持架轴承，轴承的安全辅助电子设备，如备用电池系统等），没有组件受到磨损，极其坚固耐用，100％免维护，100％无油，支持节能空载模式。

风机在正常工作范围内运行无振动，无异音，无漏气，附件在正常操作状态下不得产生共振现象。风机在最不利条件下运行时，不会发生喘振现象，实际运行功率不得超过电机铭牌功率。出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

风机本身对转速、压力、温度、流量等进行自检，有防止喘振功能等，可实现无人操作，在风机的工作区域内，根据外部控制信号自由调节风机风量、风压的输出。风机房不需要单独配置就地控制柜、变频软启控制柜，采用集成一体设计，风机自身集成就地控制系统。风机房设有主控制盘，包含了主负荷分配控制的所有必要的控制逻辑，通过电脑CPU可以自动连续调整压力、流量、控制开启、问题报警等，实现单台、多台同时联动自动控制作业，同时也可由远程中央控制室控制。

在并联运行条件下，每台风机应能满足不同流量的调节需要并使每台风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同，任何单台风机的启动和停车不会影响其他风机的风量变化。风机与电动机直接连结，并置于共同的底座上。风机设备放置于鼓风机房内，在设计和制造设备及电气控制箱时必须考虑高温及70%以上湿度等环境条件，充分考虑机房内通风降温措施设计。

风机效率在设计标态下效率不应小于70%。在规定的工作条件下，风机使用寿命不少于20年。

每台机组必须配套供应一组放空阀。放空阀应连接于出口管线上，并于鼓风机启动打开，运行时自动关闭。放空系统的设计应为：停机-安全、失电-安全。

整机运转时，在1m处（或隔音罩外）噪音（包括电动机）应低于80db（A）。与输送介质接触的部件不允许使用纤维类吸音材料，以免堵塞下游曝气头，造成曝气系统压力上升，能耗上升。

鼓风机应适应24小时连续运转。

安装无特殊基础要求。移动简单，用手推车即可搬运。

（2）技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.现场工作环境及设计参数 |  |  |  |  |
| 1 | 现场海拔高度（黄海高程） | 2.6m（暂定） | 2.6m（暂定） |  |
| 2 | 大气压（平均值） | 0.1Mpa | 0.1Mpa |  |
| 3 | 鼓风机进口压力（进口法兰处） | 常压 | 常压 |  |
| 4 | 最高进口空气温度 | 38℃ | 38℃ |  |
| 5 | 进口空气平均温度 | 15.3℃ | 15.3℃ |  |
| 6 | 最低进口空气温度 | -14.2℃ | -14.2℃ |  |
| 7 | 进口空气平均相对湿度 | 76％（最大85%） | 76％（最大85%） |  |
| 8 | 曝气池内有效水深 | 4.2m | 4.2m |  |
| 9 | 安装位置 | 室内 | 室内 |  |
| 10 | 风机冷却方式 | 风冷 | 风冷 |  |
| B.鼓风机选型及技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 风机形式 | 空气悬浮鼓风机 | 空气悬浮鼓风机 |  |
| 2 | 数量 | 4台（4用） | 3台（备用） |  |
| 3 | 额定设计流量（0.1Mpa、20℃）出口风量 | 28~36m3/min | 54~68m3/min |  |
| 4 | 鼓风机出口压力（表压） | 10≥ KPa | 10≥ KPa |  |
| 5 | 整机振动烈度 | 小于2.5mm/s | 小于2.5mm/s |  |
| 6 | 进气方式 | 轴向 | 轴向 |  |
| 7 | 排气方式 | 径向 | 径向 |  |

（3）设备结构要求风机参数：

叶轮

叶轮选用航空材料铝合金或高硬度热处理铝制AL7075素材或高强度不锈钢X5CrNiCuNb16-4，不仅轻巧，耐气流冲刷，而且耗电量极小，并经过严格的测试。叶轮与电动机采用直联方式连接，动力传递效率为100%。

要求使用寿命可达30年以上。

超高速永磁马达

每台空气悬浮离心鼓风机配有永磁同步高速直联电机，高速电动机的效率是95%-97%。电动机采用空气轴承具有低噪音，无振动的特征及寿命长的特点。回转数最高可达2000000次，可以实现超高速运转。

电机应适合电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP53，效率≥95%。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不会过载。

外箱

材质：镀锌钢板，外箱保护涡轮鼓风机，高速马达，控制器等，同时并起到支撑的作用。外箱喷漆处理，空气悬浮离心鼓风机可直接安装在混凝土地面上，无需专门基础。运行时，整机的振动烈度不大于2.5mm/s。

轴

与叶轮直接连接的轴是经过钛合金钢热处理，根据高速回转时应保持平衡加工而成的。

轴承

采用空气轴承。轴回转时，环绕轴的径向轴承内沿薄金金属片形状进行空气的流动将速度能量变换成压力能量。当轴达到一定的转速时（3000到5000rpm）空气压力使得轴浮扬，起到润滑的作用。轴承使用寿命20年以上。

变频器

所采用变频器品必须为针对空气悬浮风机开发的专用变频器，能够以最快的响应速度反馈至电机，从而及时保护机组避免可能产生的喘振发生，提高整机的稳定性，变频器只需要极小的启动电流，就可以保持极高的效率，从而减少电费。选用低噪音，低振动，高性能，软操作，无线传感技术驱动方式的调速系统多功能数字化控制效率应达到96%以上。具有极高的稳定性和可靠性，对急剧负荷变动的反应速度极好。

涡壳

涡壳选用铝合金来铸造，保持高效率，在吸入侧呈水平方向，在吐出侧呈垂直方向。

流量及压力的调节装置

通过调速系统调节轴的转速进行流量调节。流量调节控制应有自动和手动两种方式。

冷却方式

通过空冷式热交换器将热空气循环冷却后，利用主进风轴向穿过电机内部和电机表面冷却翅片的方式对电机、变频器、自控装置及主机进行冷却，设备内部电气及机械部件工作所产生的热量最终全部随压缩空气被输送出，不会向室内散发热量。

电磁阀

鼓风机启动或停止时，为了防止突然喘振点运转，鼓风机安装电磁阀。

鼓风机启动或停止时，管路下流的压力比吐出口压力高，这会导致空气出现逆流现象。为了解决这一问题，一般设置电磁阀，并在到达一定水平的压力前把从鼓风机出来的空气放出到大气中来保护系统。

测定计器

为了保持最佳的运转状态，防止喘振现象，马达的超负荷，变频调速系统和马达的过热等，在内部安装以下仪表测定器和传感器。

- 吐出空气压力和温度的传感器

- 入口侧过滤器的压差传感器

- 入口侧温度传感器

- 马达转数信号计

- 电流计

- 调速系统过热温度传感器

- 差压式流量计

内置式就地控制系统

风机控制系统应使风机运行在最经济的运行状态，并且通过PLC控制的配合，实现单台至多台风机的组合控制。

风机内包含PLC控制器专门用于自动监控空气悬浮轴承高速离心鼓风机的运行也可以定期保存数据。

就地控制系统的触摸式彩色触摸屏镶嵌于主机上。控制系统含有16位电脑CPU可以自动连续调整压力、流量、控制开启、问题报警。

操作界面：操作界面触摸屏使用彩色LCD，正面表示测定数据和报警信号，通过数码显示各种数据：即时转速、进出口温度、出口压力、压差、即时流量、效率、轴功率、运转时间、错误代码等。须预留以太网硬接口，上述信号均需传输至PLC。

（4）辅助设备

出口波纹伸缩器、进出口法兰

每台鼓风机出口配有膨胀节，膨胀节可以降低由热膨胀引起的管道应力和鼓风机引起的管道振动。膨胀节能承受所有运行工况的压力和温度。

出口扩压管消音器

每台鼓风机在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至20米/秒。出口扩压管的长度经空气动力学设计以回收动压及将气流扰动减小到最小。出口扩压管用不锈钢材质并配有法兰及安装传感器的接口。

放空阀

每台鼓风机或配有由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀所要求的驱动气压应低于0.3kgf/cm2，应能利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm2风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计应为：停机-安全、失电-安全。不接受任何不安全的放空设计，包括电动放空阀设计，也不接受需要外接高压力压缩空气气源的设计。

风机采用气动放空阀，可确保风机在断电或非正常情况下安全停机，启动和停止时防止喘振。阀门为适用于空气的电动蝶阀，配有限位开关的阀门操作器可适用于200°C的运行温度。在自动运行状态下，阀门操作器将根据鼓风机控制柜上的远程触点闭合来调节阀门的开和关。在手动运行状态下，靠开关按钮来控制阀门的开和关。该阀门的控制在每台鼓风机的就地控制柜上，并配有显示阀门全开或全关的指示灯。

机体放空消音器

每台鼓风机的出口旁通管上配有放空消音器，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。消音器配有端法兰以便用螺栓和旁通管相连。

出口止回阀、伸缩接管

每台鼓风机的出管上配有1个止回阀、伸缩接管。

每台鼓风机配有止回阀。止回阀为双平板型、带有弹簧挡板且中心绞链支承、铸铁阀体及铝/铜阀板,。不锈钢绞链销和弹簧及硅酮或氟橡胶密封圈，面向阀体的阀板平面带有弹性密封圈。两块阀板均分别由绞链支承并各自装有闭合弹簧。阀门体为对夹式并具有两个平端面，以便用螺栓与法兰相接。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失应不大于100毫米水柱。阀门适用于200 °C温度。

（5）MCP主控系统

专门用于自动监控一组鼓风机的运行。

能自动控制多台鼓风机的启动、停止和调速运行，保持排气管压力和溶解氧的控制值。

控制柜通过PLC可编程控制器接收来自总管的4-20mA压力测量信号或有外部提供的氧含量测量信号增加或减少空气量。根据控制逻辑来控制鼓风机运行数量的增减和调节在线鼓风机风量。

留有输入、输出与PLC连结，实现中控室对每台风机的运行、故障、停止状态的监测以及报警和远控。配置必要的仪表，以实现自动控制及安全保护。

MCP主控制器信号（中控室信号）

- 输出MCP状态情报（准备/故障/动作/运转状态）

- 输出鼓风机状态情况（鼓风机运转及故障状态）

- 输出运转命令（启动/停止，解除故障，输入运转设定值）

- 输入运转状态（运转现在值—总供给流量/DO值）

- 通信MODBUS-TCL以太网

- 通信协议MODBUS TCP/IP 以太网

鼓风机信号

- 输入鼓风机状态情报（运输准备/运转中/故障状态）

- 鼓风机运转命令（运转开始/整备，负荷/无负荷，设定运转）

- 输入鼓风机动作状态（运转现在值—供给空气流量）

- 通信MODBUS-TCL以太网

- 通信协议MODBUS TCP/IP 以太网

MCP运行方式

总管压力设定方式。

MCP接收来处曝气系统总风管的压力传感器的信号，控制主风管的压力恒定。

通过调节曝气系统的空气控制阀门来调节池中的溶氧量，主风管上的压力传感器将4~20mA的压力信号直接传给MCP主控制器，该信号与预先手动或者远程设定好的设定值进行比较，根据比较结果MCP主控制器会自动控制鼓风机的流量输出以保证主风管的压力恒定。

每台鼓风机都有最大值和最小值、优先权设定，当优先权为1的风机先启动达到最大值且不满足总流量时优先权为2的风机启动达到需要的流量，其他依此类推。

总流量设定方式

把总流量适当地分配到每台鼓风机的运转方式，MCP按照每台鼓风机的最大、最小值适当地分配流量。

（6）保护要求

鼓风机的保护功能要求

空气悬浮离心鼓风机有对非正常状态的保护功能，在任何情况下都可以自动保护鼓风机正常运行。特别是，鼓风机在不安全的区域(喘振区域)下会受到比较大的冲击，所以鼓风机自身应随时监视。如果鼓风机发生喘振，自动采取保护措施。风机显示屏上会出现错误代码，也会将错误代码发送至中控室，操作人员可依据错误代码检查喘振原因。风机在出库前已设置喘振点，在使用过程中如果接近喘振点，风机会停止运行。风机在自动控制模式下，风机运行工况点临近喘振边界时，风机会智能化地调整运行参数，使风机正常运行。

启动前有以下保护功能

压力传感器查出非正常状态：吸入过滤的差压和吐出空气压力

温度传感器查出非正常状态：T1(大气温度)/T2(马达的吐出空气温度)

DC链接电压查出非正常状态：DC链接电压

电流传感器查出非正常状态：马达上电流

查出马达回转数非正常状态：	回转数

查出变频器发生故障时接点信号：变频器故障时

运行中有以下保护功能 (随时保护功能)

压力传感器查出非正常状态：吸入过滤的差压或吐出空气压力

温度传感器查出非正常状态：T1(大气温度)/T2(马达的吐出空气温度)

DC链接电压查出非正常状态：DC链接电压

电流传感器查出非正常状态：马达上电流

查出变频器发生故障时接点信号：变频器故障时

启动失败时：在40秒以内转数达不到7000RPM

启动正常运行时：马达回转数发生非正常状态(6500RPM以下)

查出喘振发生 (各回转数都设定了喘振电流,喘振电流以下)

调节堰门

（一）供货范围

供货人应提供完整的【4】套调节堰门。每台（套）设备应成套地配备安全、有效、可靠运行所必需的附件和安装用的所有紧固件。

供货人应确保供货范围完整，以能满足采购人安装运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项均由供货人补充。

供货人所提供设备为制造商全新的最终产品。

供货人负责供货范围内所有设备及相关附件的供货、运输、交货、安装、调试。

供货清单（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 规范型号及技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节堰门 | 1000×800(H)mm | SS304 | 套 | 4 | 配手电两用启闭机 | 一二期氧化沟 |

（二）、技术要求

（1）通用条款

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，至少包括但不限于以下技术要求。

每台闸门、启闭机应成套地配备安装及可靠运行所需的附件。供货范围包括该设备所有部件的供应，不论本标书是否指明，设备必须的部件也由供货人负责。

（2）环境条件

介质：市政污水

湿度>95 ％

设备位置：室内或室外

气温：－10～60℃

（3）通用技术要求

闸门的门板和门框等机件和加工，均应由同一制造厂制造。

电动闸门的启闭速度应大于0.2m/min。

对于设备材质，除技术文件中明文规定外，制造商应根据设备的使用环境，合理确定设备各部门的材质，以保证整机正常使用，并在投标书中标明各部件材质。

本包所有招标设备的全部材料应适用于污水腐蚀环境。要求铸件必须进行退火处理，消除铸件内应力，避免铸件加工后的变形。铸件粗加工前进行一次退火，第二次退火后，才能进行精加工。

投标方应在项目开始实施后提供自有铸件的退火设备或外协厂家的退火设备的有关材料；并对铸件进行退火处理加工工艺，质量控制的措施。在加工与制作的过程中，需求方不定期监造，确保铸件退火加工的进行。

（4）调节堰门技术要求

1、构成

由手电两用启闭机、门体、传动轴、底轴承等部件组成。具有结构合理、安装、调整、使用、维护方便、性能可靠等特点，回流门的门体、传动轴、底轴承采用不锈钢。

配套现场控制箱，材质ss304，厚度不小于2mm。

2、材质

门体          不锈钢 SS316

传动轴        不锈钢2Cr13或以上

底轴承        碳素钢

螺栓、螺母    不锈钢2Cr13

密封圈        丁晴橡胶

3、安装方式

边轴旋转式

4、手电两用启闭机

手电两用启闭机配以启闭螺母、承重轴承、支座、护罩而成，并带有切换开关及有关输出端子，以便在室内可以对该电动头进行操作。电动装置为全封闭结构，适用于户外工作，采用蜗轮蜗杆传动，内设行程限位和扭矩保护装置，行程限位装置由一组计数齿轮和硬触点限位开关构成，当闸门开或关到位时，计数齿轮带动行程限位杆，使硬触点限位开关工作，自动停止堰门开、关动作。当由于某种原因行程限位开关未动作引起扭矩增大时，扭矩保护开关动作，保护启闭装置不受意外损伤。

电动装置上另设指针式开度指示器、加热电阻。指针式开度指示器与计数齿轮相连，能够直观地反映出闸门所处开度位置，加热电阻在启闭机工作时自动接通，用以去除电动装置内的湿气，确保内部干燥，保证各电器元件的工作可靠性。启闭螺母内部加工成梯形螺纹，精度等级为7e，表面粗糙度小于6.3微米，与闸门启闭杆组成一对螺旋付。启闭螺母与电动装置输出端采用牙嵌式连接器，牙嵌式连接器的卡爪间留有间隙，使闸门开闭时的瞬间产生捶击作用，达到捶击启动的目的，增大闸门启闭时的预起力。

铸铁支座呈封闭式柱状结构，用以承受启闭闸门时的重力或支反力，内装承重轴承，外型精美。

护罩由不锈钢材质制成，可观察到闸门启闭时丝杆的升降状态。

成套配备304不锈钢厚度不小于2mm控制箱。

▲（三）资料提交

供货人至少须提交以下的资料：

1、详细的技术特性、规格（包括驱动装置）、装配结构、零件材料和防护涂层说明，以及设备的总体布置图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求，所需电机功率计算。

2、基础螺栓布置详图和土建荷载、电气结线图。

3、ISO9001系列质量管理体系认证。

4、设备的安装、运行、维修手册。

5、备件表。

轴流风机

（一）供货范围

本节陈述了存水泵供货、安装及检验等技术要求。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机 | N=0.12kW | 台 | 2 | 风机房（氧化沟控制室一期北） |
| 2 | 轴流风机 | N=0.12kW | 台 | 2 | 风机房（氧化沟控制室二期北） |

供货人提供的轴流风机为成套装置，每台设备应成套地配备安全、有效可靠运行所需配备的附件、紧固件、专用工具、备品备件等。

供货人应确保供货范围完整，以能满足采购人安装运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项均由供货人补充。

供货人所提供设备为制造商的全新最终产品。

供货人负责供货范围内所有设备及相关附件的供货、运输、交货、安装、调试。

（二）参考标准

| GB 50231-2009 | - 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| --- | --- |
| GB50334 | 城市污水处理厂工程质量验收规范 |
| 制造厂 | 轴流风机安装维修手册 |

- 资料提交

供货人须提交以下资料：

1、上述设备的总体布置图，图中需表明详细的装配结构、技术特性、零件材料，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

2、基础螺栓的预留孔布置详图和土建荷载。

3、ISO9001系列质量管理体系认证。

4、设备的安装、运行、维修手册。

5、电气原理图。

（四）现场安装准备和技术性能

整体技术要求包括以下几点：

1、风机表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑；漆层牢固、色泽均匀一致，无起泡、缩皱和剥落现象。

2、电机应为内置式。

3、风机由机壳、叶轮、电机、软接头、电源接线盒等组成，吸风端无接管的风机需设置集流器和入口网罩。

4、风机应为高效、低噪声设备。

5、排风机（兼排烟风机）、排烟风机具有耐高温280℃、持续运行1h的功能要求。

6、风机出口最大风速不超过17m/s。

7、风机电机的底座及支架应有特别的锁紧及固定以保证安全可靠。

8、在额定转速的工作区域内，风机的实测空气动力性能曲线与提供的性能曲线偏差应满足以下要求：

9、在额定流量、压力下，风机的流量、压力最大偏差不大于±5%，风机效率最大偏差不大于3%，噪声达到工业通风机噪声限值JB/T8690要求。

10、风机使用寿命年限不小于15年，第一次大修前安全运转时间≥h。

11、风机和电机的电源采用380V / 50Hz电源，电源接线盒应符合规定的进线要求，并设在机壳外方便操作。

12、风机结构紧凑，并且整体设计应考虑风机的拆卸和维修，连接风机的软接和基础固定螺栓都应该可以灵活拆卸。

13、耐高温风机所配套的软接应该能够耐高温280℃/1h。

14、风机叶轮的动、静平衡应该符合G2.5级振动要求。所有风机在装配后都应该进行整机动平衡，其标准应该基于ISO 1940和AMCA 204/3标准的G2.5级。出厂前，每台风机都应该附有计算机打印出的振动频谱分析图表。

（五）风机主要部件及材料性能

1、叶片

A.风机动叶片应采用高强度铝合金材料钢模压力铸造或高强度钢板叶片。

B.叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；排烟风机由于机械膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。

C.叶片应该靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上，并且轴向应通过锥套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置，方便拆卸和维护。

2、电机

A.电机机轴承应采用优质轴承，累计运行时间不小于7.5x104h，第一次维护前安全运转时间不小于1x104h。电动机需采用二级能效。

B.电动机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型标准产品，采用电机直接驱动方式，电机暴露于空气中，具有排烟功能。风机配套电机的绝缘等级应为H级，防护等级应为IP55，并且能够耐高温280℃持续运行1h；其它风机的配套电机绝缘等级应为F级，防护等级应为IP54.

C.风机所配用的电机应该在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相应级别的标准要求，可在t≤45℃，相对湿度φ≤95％的环境下连续操作。电机应该是球式或柱式轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应该具有良好的接地措施以避免静电累积。

3、机壳

A.机壳应采用优质钢板焊接而成。

B.机壳法兰采用整体翻边形式，机壳镀锌层单层平均镀锌量不低于505g/m2.应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。

4、减振

A.风机在组装过程中，静平衡先于动平衡。正常运行时，其机壳振动速度有效值不大于4.5mm/s。

B.应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。

曝气系统

（一）供货范围

（1）供货要求

供货人根据设计院提供的图纸为生物池提供4套完整的管式微孔曝气系统，包含曝气池内所有的曝气管线（含空气竖管及法兰）以及与支管直接相连的池顶曝气横管（分界线为池顶曝气横管与曝气主管相连处的阀门，含阀门），材质压力等级不小于1.0MPa，每根曝气横管的未端均需设置固定可靠的支架，材质为AISI304。供货人应负责所有曝气器、布气管路及安装所需材料的运输、卸车、供货及材料报验和施工过程资料，并负责曝气池内整个微孔曝气系统的安装及调试。

供货人应负责曝气系统池内安装所需管件、连接件、SS304紧固件、SS304膨胀螺栓、化学螺栓、SS304支架、空气分配管、布气支管及连接配件，以及管道连接的法兰、SS304不锈钢螺栓等连接件、酸洗接口（如有）。

设计院图纸中土建尺寸仅供参考。供货人须根据设计院提供的供气量、搅拌器位置及池型设计曝气方案，供货人在本文件中提供的曝气方案不代表为最终方案，采购人及设计院从溶氧量、积泥区等方面考虑有权提出修改曝气方案，增加的管式微孔曝气器及相应的管路由供货人承担。

（2）供货清单

供货清单（包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格及材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式微孔曝气器 | 规格：Ф～64mm、L=500mm 单管通气量：1.7-4m³/(m·h)（供货人确定） 曝气器为橡胶（EPDM）薄膜管式，主要由一次注塑成型橡胶膜片、支撑管、卡环、螺栓固定的鞍式连接件部件组成。 曝气橡胶膜采用EPDM橡胶，经精确的压模制成，薄膜厚度约2mm。 橡胶膜必需具备的基本特性， 曝气头薄膜必需均匀分配空气。 曝气头的氧转移效率：≥35%（清水）， 曝气头的压力损失不大于3.5Kpa。 当曝气系统空气被关闭时，曝气橡胶膜不再突起，处于密封状态， 当空气没有散开时，曝气橡胶膜紧附于曝气器支撑体上。 满足足够的断裂伸长度至少为350% 橡胶膜片采用高分子优质合成橡胶一次性注塑成型。并在应力集中部位设有与薄膜合为一体的加强橡胶结构。膜片上按一定规则排列开闭式孔眼，厚度约2mm，注塑成型的整个膜片无厚薄现象，厚度允许偏差为±0.2mm。使用寿命不小于6年； 膜中掺有添加剂，以抗紫外线、臭氧等的强氧化，以及油、酸碱等的腐蚀作用，以防止薄膜的萎缩变形。 | 5676根 | ▲膜片制造商须为知名品牌的专业橡胶膜微孔曝气器生产厂家，该品牌制造商须具有20年以上微孔曝气设备的设计、制造、供货、安装和调试方面的经验和能力，供应商提供有效的营业执照，并满足上述条件。 |
| 2 | 下垂管 | 规格：供货人深化设计，材质：SS304 | 13根 |  |
| 3 | 方管 | 规格：供货人深化设计，材质：SS304 | 13根 |  |
| 4 | 横管 | 规格：供货人深化设计，材质：SS304 | 13根 |  |
| 5 | 法兰 | 规格：供货人深化设计，材质：SS304 | 13套 |  |
| 6 | 法兰螺栓 | 规格：供货人深化设计，材质：SS304 | 13套 |  |
| 7 | 横管尾端支架 | 规格：供货人深化设计，材质：SS304 | 13套 |  |

（二）性能及技术要求

微孔曝气系统用于好氧段的充氧曝气，为生化系统的微生物提供充足的氧气，满足活性污泥在降解有机物和除磷脱氮过程中对氧气的需要。

供货人根据图纸、设计参数、现场使用环境的技术要求对管式微孔曝气器的使用效率、形式进行核算和选型并对数量及布置重新核算优化。

▲根据生化池尺寸、空气竖管设计位置及工艺条件合理布置曝气器及管线。供应商须提供相关曝气系统阻力计算文件。

（1）总述

供货人所提供的曝气管装置必须适应在污水水质、气温条件下工作，满足生化池好氧区污水生化处理的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的充氧效果及充氧效率，以及停止供气时有效的闭合；

供货人应保证微孔曝气管排列的方式，不会造成池底的积泥；

膜管式微孔曝气器应在全浸没条件下24h/d连续运行、并可间歇运行和长期停止状态后正常恢复运行，且可适用于周围介质温度发生变化时的运行。同时应满足以下条件的使用要求：

间歇性运行时，空气的出口孔会根据曝气过程中所需的空气来进行开启或闭合，并在任何情况下都能避免废水进入曝气管道系统。

按24h连续运行时，不会发生变形。

构件应有足够的强度、稳定性、刚度和运行条件，并方便检修和调整。

（2）微孔膜式曝气管技术要求

微孔曝气管应为圆管式，橡胶膜（EPDM）材质，机械开孔，由布满微小孔隙的管状橡胶膜包覆ABS/PP材质支撑套管上，尾端内缘中空通水性设计，以保持曝气器运行时呈稳定的运作状态；

橡胶膜材料理化、力学性质应满足下表所列要求（CJ/T 264-2018 《水处理用橡胶膜微孔曝气器》）：

膜材料物理化学性质

| 测试项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度（邵尔A） |  | （°） | 60±3° |
| 拉伸强度 |  | Mpa | >14 |
| 拉断伸长率 |  | % | >500 |
| 撕裂强度 |  | kN/m | >19 |
| 回弹性 |  | % | >40 |
| 压缩永久变形（常温70h） |  | % | <15 |
| 热空气老化 | 拉伸强度变化率 | % | -10~0 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | -50~0 |
| 耐水7d（自来水常温168h） | 增重 | % | <1.5 |
|  | 体积变化率 | % | <3 |
| 耐酸系数（28%硫酸*24h） |  | % | >1 |
| 耐碱系数（38%NaOH*24h） |  | % | >0.9 |
| 耐油（1#标准油，常温） |  | % | <1.8 |

供货人必须保证曝气器的膜片在污水中的有效使用寿命不小于5年；布气管道或支架的使用寿命不小于10年；保证期内无撕裂、破损现象，曝气器充氧效率无明显下降。

微孔曝气管的橡胶膜附着在支撑套管上，两端由SS304单耳卡箍固定，支撑套管与曝气膜片应为同一品牌，并由品牌制造商组装。

进入曝气管的空气经粗过滤器处理，供货人应保证在此条件下长期连续使用或停用后再投入使用，均不会产生微孔的堵塞和混合液的回流。

微孔曝气管、空气管道应适用于极限工作温度90℃。

供货人所提供的曝气管应能抗城市污水的腐蚀，防酸碱。整个曝气管应无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤。

池底空气管及管件全部采用SS304不锈钢材质。

（3）曝气系统的安装

供货人应负责整个管道的安装指导，在安装曝气管之前，所有的干、支管需吹扫干净。

供货人所提供的管道及管件必须具有足够的厚度，抗压为PN10，满足长时间运行的强度和刚度要求。

所有管线的安装应规则，没有裂缝与泄漏。管件的连接应牢固可靠。

曝气管线的水平公差应小于5mm。高度公差应小于 ±5mm。

（5）曝气系统设备主要材质

微孔橡胶膜                 橡胶膜（EPDM）

曝气管支撑套管              ABS/PP

曝气管套箍                  AISI304不锈钢

空气管道            AISI304不锈钢、壁厚≥6MM

螺栓、螺母、垫圈等紧固件    AISI304不锈钢

（6）执行标准

设备和附件应按照相关的质量标准、试验程序、操作规范安装和验收规范来完成。曝气器执行中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 264-2018《水处理用橡胶膜微孔曝气器》。

供货人在执行本合同的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公认的其它国家标准。如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同于本技术规范指定的标准并征得采购方的同意。

除特殊规定外，可采用投标截止时间前所颁布的相关标准和规范。

技术规范中所使用的参考标准、操作规则、出版社及相关组织的缩写如下：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO | 国际标准化组织 |
| 2 | ASTM | 美国材料试验学会 |
| 3 | AISI | 美国钢铁协会 |
| 4 | AWWA | 美国水道协会 |
| 5 | BS | 英国标准协会 |
| 6 | DIN | 德国工业标准 |
| 7 | JIS | 日本工业标准 |
| 8 | SI | 国际单位制 |
| 9 | GB | 中国国家标准 |
| 10 | GBJ | 中国建设部标准 |
| 11 | JB | 中国机械部部颁标准 |
| 12 | CJ | 中国建设部城镇建设标准 |
| 13 | ASEM | 美国标准 |
| 14 | NEC | 美国标准 |

其它有关标准：

如果供货人采用上述标准文件以外的标准时，必须在投标文件中加以说明，同时附标准副本两份，且包括中国标准。建议使用的标准应等于或高于本招标文件中所提及的相应标准，并经采购方同意后方能使用。供方如采用本国标准或其它国际通用标准，其标准必须等同于或优于上述标准的要求。

供货人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和供方提供所使用的标准。本招标文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

设备与管道接口以及设备与设备的接口尺寸必须符合ISO标准，并说明所采用具体标准及提供表示接口连接件的尺寸图纸。

（7）检验

所有曝气器在制造过程中以及出厂发运前均应检查与试验，具体包括材料、部件的检验以及出厂前试验等，制造商必须提供曝气器的生产与出厂检验报告证书、检验记录和制造厂出具的鉴定书。

微孔曝气管的性能测试包括但不限于：曝气均匀性测定、密封性能测定、充氧性能（氧利用率、充氧能力、理论动力效率）试验、单个曝气器阻力损失的测定、曝气器的气孔密度、曝气管的温度和耐酸碱度检测等，如果测试结果不能满足设计性能参数、各种条件下预期的性能和相应的标准及规范要求，供货人必须负责更换，所发生的一切费用全权由供货人承担。

电动（手动）阀门

（一）、供货范围及说明

本节叙述了电动（手动）阀门的设计、制造、安装及检验的技术要求。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶阀 | DN150,PN1.0MPa | 成品 | 只 | 56 | 风管支管 |
| 2 | 蝶阀 | DN300,PN1.0MPa | 成品 | 只 | 4 | 风管干管 |
| 3 | 电动蝶阀 | DN150 | 成品 | 个 | 4 | 风管总管 |
| 4 | 电动蝶阀 | DN200 | 成品 | 个 | 2 | 风管总管 |
| 5 | 电动蝶阀 | DN300 | 成品 | 个 | 4 | 风管总管 |
| 6 | 电动蝶阀 | DN300 | 成品 | 个 | 4 | 风管干管 |
| 7 | 闸阀 | DN400,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 12 | 硝化液支管 |
| 8 | 止回阀 | DN400,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 12 | 硝化液支管 |

供货人应按要求提供完整阀门、接头等设备。每台（套）设备应成套地配备安全、有效、可靠运行所必需的附件。并负责供货范围内所有设备及相关附件的供货、运输、交货、安装、调试。电动（手动）阀门应为成套装置，应包括电动执行机构（电动蝶阀）及基础螺栓等有效运行所需的附件。

▲（二）资料提交

供货人应提交以下资料：

A.总体布置图，（须标明阀门的外形尺寸、连接法兰的尺寸、重量、安装与维修的最小间距及零件材料）；

B.对土建的基础要求及荷载；

C.供货人应提供设备的说明书及设备总装图、电气控制图，。

D.提供设备的主要技术规程及有关技术资料。

E.提供运行维修手册。

F.产品样本及产品合格相关证书。

G.ISO9001系列质量管理体系认证。

H.其它需要提供的资料。

（三）技术要求技术标准及规范

GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

GB/T 17241.6-2008《整体铸铁法兰》及其第1号修改单（2011年）

GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》

GB/T 12220-2015《工业阀门 标志》

GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》

GB/T 12222-2005《多回转阀门驱动装置的连接》

GB/T 12223-2005《部分回转阀门驱动装置的连接》

GB/T 12224-2015 《钢制阀门 一般要求》

GB/T 12225-2005《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

GB/T 12226-2005《通用阀门 灰铸铁件技术条件》

GB/T 12227-2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

GB/T 12228-2006《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》

GB/T 12229-2005《通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件》

GB/T 12230-2005《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》

GB 12231-1989《阀门铸钢件 外观质量要求》

GB/T 12232-2005《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》

GB/T 12233-2006《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》

GB/T 12252-1989《通用阀门 供货要求》

GB/T 19672-2005《管线阀门 技术条件》

GB/T 9112-2010《钢制管法兰 类型与参数》

GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》

JB/T 79-2015《整体钢制管法兰》

JB/T 75-2015《钢制管路法兰 类型与参数》

GB/T 24923-2010《普通型阀门电动装置技术条件》

GB/T 28270-2012《智能型阀门电动装置》

GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码) 》

以上技术标准和规范若国家有关部门颁布最新版本，遵照新版本执行。

（1）一般要求

阀门必须按其相应的技术标准、设备图样、技术文件和合同的规定进行制造，并经检验合格后方可出厂。

（2）材料

所有能直接影响阀门产品质量的外购及外协物资，包括原材料、焊接材料、标准件、毛坯件、零件等，均应符合国家、行业相关标准，并进行相关检测、分析。

（3）涂层

除奥氏体不锈钢及铜制阀门外，其他金属制阀门的非加工外表面应涂漆。

加工过的外表面必须涂易除去的防锈剂。除合同另有规定外，阀门内腔不得涂漆，但应采用防锈措施。

（4）标志

阀门应具有清晰的标志并符合GB/T 12220的规定。

标牌应牢固地固定在明显部位，其内容必须齐全、正确并应符合GB/T 13306的规定，其材料应用不锈钢、铜合金或铝合金制造。

（5）装运

阀门在试验合格后应清除表面的油污脏物，内腔应去除残存的试验介质。

阀门出厂时，球阀和旋塞阀的启闭件应处于开启位置，非金属弹性材料密封蝶阀的蝶板应打开4~5°，上回阀的启闭件应处于关闭位置固定，其他阀门的启闭件应处于关闭位置。

阀门两端的法兰密封面、焊接端、螺纹端和阀门内腔应用端盖等加以保护 ，且应易于装拆。

阀杆外露的部分应予以保护。

阀门应装有无腐蚀性的符合使用要求的填料。

除按合同规定外，阀门应包装发运。阀门的包装应符合GB/T 13384的规定。

阀门出厂时应随带产品合格证、产品说明书和装箱单。

（6）试验

阀门性能试验按JB/T 9092-1999、GBT/13927-1992的规定执行。

（四）蝶阀

（1）蝶阀结构

蝶阀型式：双偏心短系列或中线型短系列结构，立式安装。＜DN300为中线型对夹式碟阀（配套阀门专用对夹法兰），≥DN300的为双偏心双法兰式蝶阀。

蝶板与阀杆应设计成介质向任意方向流动时，都能承受最大压差的1.5倍负荷。蝶阀的密封橡胶圈应嵌在阀体内，以保证密封效果，在完全关闭时，泄漏量为零。法兰和螺孔应符合ISO标准。

所有蝶阀均带现场开度显示。

工作介质：污水、气体。

（2）D371X(f)对夹式蝶阀

阀体采用中线型设计，由阀体、阀瓣、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成。

阀体为球墨铸铁QT450-10，一次性整体铸造，阀体上应有明显的铸造商标。

阀壳内部采全包胶式，使污水不与阀壳内部接触，并与阀瓣紧密接合，以达完全止水，橡胶阀座内衬，如有损坏时，可轻易更换，两端的联体“O”型密封圈使管道安装无须附加垫片而保持可靠密封。轴销采用退拔销结构，可将阀瓣阀轴紧密结合在一起，不致松动，不致削弱轴的强度且具有良好的互换性。

阀体、阀盖内外表面，先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂后静电喷涂环氧树脂。

（3）D3/6/942X(f)型法兰式蝶阀

阀体采用结构形式为双偏心，安装无方向性，由阀体、阀瓣、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成。

阀体为球墨铸铁QT450-10，一次性整体铸造，阀体上应有明显的铸造商标。

采用具有自密封功能的软密封形式，以保证蝶阀的双向密封功能。其中橡胶密封圈是整体嵌入在阀板上，无需螺栓固定，且有一定的嵌入自由度，能利用水压在一定范围内自身调节密封，不论水压来自哪侧，阀门都能严密关闭。橡胶密封圈能进行在线更换，无须从管道上卸下，以实现阀门使用的长效性。轴套采用自润式轴承，运行中摩擦阻力小，磨擦系数不超过0.25。且不需注油。轴销采用退拔销结构，可将阀瓣阀轴紧密结合在一起，不致松动，不致削弱轴的强度且具有良好的互换性，蝶阀阀瓣采用导流结构设计(双平板桁架流通式)，流阻小，全开时流阻系数不大于0.2。

轴承采用ZCuAL10Fe3，密封圈采用NR-NBR橡胶，具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性，能确保在正常情况下使用15年以上。

阀体、阀盖内外表面，先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂后静电喷涂环氧树脂，涂层厚度在0.7～1.4mm之间。

涡轮蜗杆手动执行机构减速箱采用涡轮蜗杆式齿轮箱，齿轮箱具有自锁功能，传动平稳，定位准确，可靠耐用；齿轮箱灌满润滑脂，IP67等级。配限位开关、位置指标器。驱动机构带有手轮。可任意拆卸，输出法兰可重新定位。角行程范围：0°~90°。

（4）主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对夹蝶阀 | 法兰式蝶阀 |
|  | 阀座 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
|  | 阀体 | QT450-10 | QT450-10 |
|  | 蝶板 | QT450-10/SS304 | QT450-10/SS304 |
|  | 阀杆 | 2CR13/SS304 | 2CR13/SS304 |
|  | 阀体密封圈 | EPDM | EPDM |
|  | O型圈 | NBR | NBR |
|  | 手柄/手动涡轮 | 铸铁 | ZG35 |
|  | 紧固件 | 不锈钢 | 不锈钢 |

（五）明杆、暗杆楔式弹性座封闸阀

传动方式采用手轮启闭，单闸板。

阀体底部无凹槽，确保密封可靠，流体畅通。

闸板采用优质橡胶进行整体内外包胶，硫化后的闸板应保证精确的几何尺寸，配合精密铸造的阀体形成密封副，确保阀门的零泄露。橡胶应与阀板胶合牢靠、附着紧密，弹性记忆性好，寿命长。

阀体内外表面与介质接触的部位采用静电喷涂环氧树脂。

阀体与阀杆采用三道“O”形环密封，减少启闭扭矩，可在线更换密封圈。

（1）闸阀结构要求

法兰应与阀体铸成整体，其阀体结构长度、法兰连接尺寸和密封面形状、尺寸符合国标要求。

阀体应保证闸阀在壳体试验及工作条件下不发生任何有害变形。

阀体、阀盖和闸板必须具有导轨或导轨槽，使阀门在启闭过程中，闸板沿着阀体和阀盖的导轨槽移动，以保证闸板在任意位置时，闸板密封面的对称中心线与阀杆轴线成一直线，使密封面的磨损减少到最低程度。

阀门全开时，闸板应高于通关内径。

阀杆与闸板的连接应保证操作时能防止阀杆产生转动及闸门不致脱落。

阀杆与阀杆螺母的旋合长度不得小于阀杆直径的1.4倍。

暗杆式软密封闸阀采用滚牙制作工艺，表面光洁，无毛刺。闸阀（DN≤300）的阀杆采用双线螺纹，减少启闭时间。

用手轮操作的闸阀，手轮采用球墨铸铁韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，在手轮（包括驱动装置的手轮）轮缘上要有明显的指示闸阀开关两向的箭头和“开”、“关”字样。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的最大作用力不大于300N。所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。

用手轮或手柄操作的闸阀，当面向手轮或手柄时，顺时针方向转动手轮或手柄，阀门为关。

凡带有驱动装置的闸阀，在操作时各部位必须灵活可靠，无卡阻。

对于大于DN700的闸阀，应设置旁通阀，其传动形式与主阀一致，闸阀公称通径为DN700-DN1000时，旁通阀公称通径为DN100，闸阀公称通径为DN1200-DN1800时，旁通阀公称通径为DN150。

根据需要，可在阀体底部设一个排泄孔，其结构和尺寸由供货人自行决定，投标时应注明 。

（2）主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明杆楔式弹性座封闸阀 | 暗杆楔式弹性座封闸阀 |
|  | 阀体、阀盖 | QT450-10 | QT450-10 |
|  | 阀盖密封圈 | EPDM | EPDM |
|  | 阀板 | QT450-10+EPDM/NBR | QT450-10+EPDM/NBR |
|  | 阀杆 | 2CR13/SS304 | 2CR13/SS304 |
|  | 止推轴承 | 青铜 | 青铜 |
|  | 阀杆螺母 | 青铜 | 青铜 |
|  | O型圈 | NBR | NBR |
|  | 手轮 | ZG35 | ZG35 |
|  | 紧固件 | 不锈钢 | 不锈钢 |

（六）止回阀

采用速闭式密封组件。停泵（机）时，在水倒流前便快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤，确保关闭过程的静音效果。

阀板关闭时间小于10秒；

阀腔口径应适当加大，且应采用水头损失低、节能效果好的流线型设计。其中的导流体应设有导流翼式结构，以避免水流通过时出现涡流，保证运行过程的静音效果；

止回阀在1.5m/s流速时水头损失不得大于20cm；

防腐为静电喷涂环氧树脂；

除非另有规定，法兰接口的尺寸及连接孔的个数、距离、大小等均应符合ISO标准或GB标准。

（1）HH47X型微阻缓闭止回阀

微阻缓闭止回阀由阀体、蝶板、阀杆、油缸、密封圈、调节阀等组成。

碟式缓闭止回阀采用斜板式结构，蝶板为单碟板。

微阻缓闭止回阀带导流体并设油压缓闭装置、可分快/慢两阶段关阀。在水泵正常或者发生突然失电故障停泵时，能有效防止水体倒流，防止破坏性水锤地发生。

微阻缓闭止回阀在水泵起动时，自动开阀，重锤抬升，缓闭装置油缸活塞杠拉出；水泵运行时，该阀将稳定在较大开度下平稳工作。

正常或事故停泵时，阀门分快、慢两个阶 段自动关阀。

a.快关阶段：停泵时，蝶板在自重力矩、重锤力矩及倒流水作用下快速关阀80-85%（可调）角行程，截断大量倒流水。

b.慢关阶段：快关阶段结束，由缓闭装置油缸中预先设定的节流元件对油缸中循环工作的液压油进行节流，产生阻尼，开始慢关；节流元件为变节流结构，其节流面积随关阀过程蝶板角行程位移而变化，缓闭性能良好。

缓闭装置油缸基本为立式设置，静密封结构，无漏油可能、性能可靠。阀门关闭后，密封性能良好，能有效防止水体倒流。

主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 平衡锤 | HT200 |
|  | 蝶板/瓣 | Q235A |
|  | 阀体 | QT450-10 |
|  | 阀杆 | 2CR13/SS304 |
|  | 油缸、活塞、传动销 | 不锈钢 |
|  | O型圈 | 丁腈橡胶 |
|  | 弹簧 | 弹簧钢 |
|  | 密封圈 | EPDM |

（2）HH49X型微阻缓闭止回阀

止回阀主要由阀体、两块半圆阀瓣、回位弹簧、储油缸、缓闭小气缸组、针型阀（微量调节阀）组成。靠进口介质的推力作用，将两块阀瓣平稳推开。在此同时，进口的压力介质进入储油缸内活塞的下部，推动活塞，将活塞上部的油通过针型阀分别压入阀体两侧的小气缸尾端，使小气缸内的活塞杆伸出。当进口介质压力下降低于出口的压力时，介质将产生回流，此时阀瓣在弹簧和介质回流的作用下，将自动关闭。但由于活塞杆处于伸出的位置，顶住阀瓣不能全部关闭，还剩有20%左右的面积使介质通过，从而起到了消锤的作用。阀瓣被活塞杆顶住，活塞后腔的压力油通过针型阀缓慢进入储油缸，阀瓣逐渐关闭。阀瓣分成先快速后缓慢两步关闭，达到了既防电机逆转又起了消锤静音的作用。

主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蝶板/瓣 | Q235A |
| 2 | 阀体 | QT450-10 |
| 3 | 转轴、定位轴 | 2CR13 |
| 4 | 活赛组件、针型阀 | 不锈钢 |
| 5 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 6 | 扭转弹簧 | 弹簧钢 |
| 7 | 密封圈 | EPDM |

（3）HH44X型微阻缓闭止回阀

HH44X微阻缓闭止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成。

设有平衡锤装置，阀瓣旋启时对水流的阻力小。

阀瓣关闭的后段行程设有阻尼装置，且阻尼时间可调，可防止破坏性水锤的产生。

包胶阀瓣设计，密封可靠、防腐蚀，减振耐磨、使用寿命长；运行平稳，噪音低。

主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蝶板/瓣 | Q235A+EPDM |
| 2 | 阀体 | QT450-10 |
| 3 | 阀座 | SS304不锈钢 |
| 4 | 阀杆 | 2CR13/SS304 |
| 5 | 油缸、活塞 | 不锈钢 |
| 6 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 7 | 弹簧 | 不锈钢 |
| 8 | 密封圈 | EPDM |

（4）HC44X型橡胶瓣止回阀

橡胶瓣止回阀主要有阀体、阀盖、阀板、阀座等组成。止回阀连接方式为法兰式。

采用斜坡旋启式密封结构。阀座面与流向呈45°，阀腔口径适当加大，使阀瓣在开度为30°时，即可达到全开状态。阀门应有良好的通流性能，以避免水中杂物在阀门中卡阻。停泵时，阀瓣在重力的作用下，在水倒流前便快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤。

阀瓣采用钢板+强化尼龙层+橡胶覆层型式，以避免截止对阀瓣金属结构的侵蚀。且阀瓣与阀销一体包胶。当阀瓣开启或关闭时，阀销不随阀瓣转动，避免因阀销的磨损或错位而导致的密封不严。

主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀瓣 | 橡胶组合件 |
| 2 | 阀体 | QT450-10 |
| 3 | 弹簧 | 不锈钢 |

（七）刀闸阀

软密封，薄型，对夹式结构。完全直通的通道，无底槽。可防止介质在阀体内沉积。密封圈应保证阀门具有良好的密封。无安装方向限制。阀杆部分采用多重密封结构。带有手轮并固定在操作杆上。法兰和螺孔应符合ISO标准。

工作介质：污水、泥浆。要求：耐磨，耐腐蚀。

闸板由整体不锈钢板精磨而且，具有高强度、高耐磨性、高抗变形能力。闸板下部边缘设计成小于45°的锐角，并可根据介质颗粒的硬度和流速对闸板采取特殊硬化处理，能自行切断纤维介质、抵制颗粒性介质的冲刷腐蚀。

主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 阀体、支架、阀盖 | QT450-10 |
|  | 闸板 | SS304 |
|  | 阀杆 | 2Cr13/SS304 |
|  | 阀杆螺母 | 铜合金 |
|  | 填料函 | 柔性石墨 |
|  | 密封 | EPDM |
|  | 手轮 | ZG35 |

（八）VSSJA型双法兰限位伸缩器

双法兰限位伸缩器执行GB/T12465-2007《管路松套伸缩接头》标准。

双法兰限位伸缩器应易于拆卸。

双法兰限位伸缩器为限位形式，其一端用本体法兰与阀门连接，另一端用法兰与管道连接。

双法兰限位伸缩器是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行。

双法兰限位伸缩器密封型式采用压盖压紧楔型密封圈，使密封圈内径紧压在连接管外圆上，密封面斜面紧贴本体斜面，从而达到密封的效果。密封型式简单、可靠，依靠密封圈的弹性变形，保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。

长期使用后，可通过调节压盖螺栓，重新达到密封效果，具有良好的水密性和气密性，密封无泄漏。

具有限位机构，双法兰限位伸缩器依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位的作用，可防止管道在外部作用力及热胀冷缩引起的内部作用力较大时，拉脱伸缩接头，造成不必要的管道泄漏事故。

本体、压盖采用球墨铸铁精密铸造，所有铸件都经退火处理，质地细密，结构均匀，无裂纹、缩孔、缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷；铸件清洁，形状正确，所有形状和尺寸的变化有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

密封圈采用丁腈橡胶制成，耐磨耐腐蚀性强，密封性能好。橡胶圈整体成型，具有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能。

限位伸缩管、螺柱螺母采用碳钢制成，强度高，刚性好，耐磨耐腐蚀性强，使用寿命长。

双法兰限位伸缩器防腐为静电喷涂环氧树脂。

采用标准化设计，所有设备不论是作为一个整体或是它的有关部件都具有绝对的互换性。

主要部件材质

| 序号 | 主要部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 本体、压盖、套杆法兰 | QT450-15 |
|  | 密封圈 | NBR |
|  | 限位短管 | SS304 |
|  | 螺母 | SS304 |
|  | 长螺柱 | SS304 |
|  | 螺柱 | SS304 |

（九）JGD型可曲挠柔性橡胶接头

橡胶接头为单球柔性橡胶接头，由主体、增强层、骨架、法兰组成。

主体材质为优质丁腈橡胶，增强层的材质为聚酯帘布，骨架材质为硬钢丝，法兰为碳钢。

（十）KRHD型卡箍式柔性接头

卡箍式柔性管接头采用一体化铸造工艺制造，强度高，硬度大。

卡箍式柔性管接头采用三重密封。

卡箍式柔性管接头的外围金属管卡不是紧贴住管道，与管道中间有合理的间隙，可使管道产生一定的转角。

卡箍式柔性管接头可以实现一定的伸缩。

（十一） 一体式电动执行机构

整个电动执行机构自成一体，内置交流接触器、热继电器、中间继电器等组成的电气控制系统，电气箱（材质304不锈钢，厚度≧2.0mm）盖上设置的旋钮能够实现现场打开、关闭、停止操作及切换现场、远程操作模式。

电动执行机构配置手动操作装置；手轮上标示有开/关箭头以及文字标示；手动操作前须将手动/电动切换开关切换到手动位置；当电动驱动时手动/电动切换开关自动切换到电动位置。

电动执行机构开关位置各配置一个限位开关和力矩开关，采用机械计数齿轮驱动，不需要电池的支持，机械寿命不低于三百万次。

电动执行机构能提供机械位置指示，无论手动、电动都能指示阀门的开度；使用环境-25℃-70℃，相对湿度5%～95%，内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

电动机工作电源电压及频率：AC 380/50Hz，3相。绝缘等级：F级。

阀门应在开和关的极限位置均配置机械式限位开关，当阀门开度到达极限位置时，限位开关能自动跳脱，关闭执行机构电动机。

输入输出信号

具有PLC输入输出接口，能够实现信号远传和远程操作。

a.开关型

输入信号：打开、关闭、停止（无源）

输出信号：开运行、开到位、关运行、关到位、现场/远程、故障等（无源）。

b.智能调节型

采用非侵入式智能型电动执行装置，具有自动相序纠正功能、带液晶显示功能。

输入信号：打开、关闭、停止（无源）；4-20mA调节开度指令

输出信号：开运行、开到位、关运行、关到位、现场/远程、故障等（无源）；4-20mA开度信号。

防护等级：

开关型/调节型：IP65，智能调节型：IP68

（十二）电动调节阀

生物池精确曝气控制系统内部应建立阀门线性补偿功能，对于不同的阀门形式具有兼容性，如蝶阀、刀闸阀、或活塞阀。系统仅对电动调节阀的电动执行机构具有一定要求。

电动执行机构技术要求：

电动执行机构，具体要求满足以下要求：

- 根据VDE 0530/IEC34，马达短时负载S4-25%，有温控热敏开关连接于控制线路，在温度超过155℃时切断线路以保护马达。

- 防护等级：IP67；绝缘等级：F。

- 电源：AC380V、50Hz；功率：0.75kW；

- 具有自动调节式防潮电热器，防止由温差产生的水气凝结，适用于温度为-25℃~+70℃，100%相对湿度的环境。

- 开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载。开关触点位纯银制作，具有高额定容量（220V/AC/5A）和长寿命（107次），每小时允许接通次数为1200次。

- 行程限制机构（定位器）带有表示调整“开、关”方向的指示箭头。

- 有阀位反馈传感器，输出4~20mA模拟量信号。

- 有阀门定位器，能接收DC 4~20mA的控制信号，使阀门能够定位精确，调节精度（死区）为0.25%~2.5%。

- 漂移：48小时的漂移应不大于额定行程的1.0%，基本误差≤±1.5％；回差：≤±1％。

- 电气箱（材质304不锈钢，厚度≧2.0mm）可进行远程/现场/手动三种控制方式的选择，并且可以锁定在其中一种方式下，以免出现误操作；现场有开-停-关三个控制按钮及相应的指示灯。

- 表面防腐符合GB、ISO、DIN标准或相等同的标准；表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于20年。

- 适合于户外安装，耐轻度腐蚀性大气。

  - 仪表设备技术规范

（1）范围

本部分包括测量仪表的制造、供货、安装、校验、测试和试车。

（2）总则

所提供仪表应具有ISO9001产品质量认证。

全部仪表供电单相220V，50Hz或24VDC电源，环境条件参见A部分：项目描述和总体要求。

测量仪表的防护等级要求；水下或有可能在水下的部分的防护等级为IP68，水上部分的防护等级为IP65。

所有仪表变送器及相关的现场元器件应安装在全天候、不低于IEC防护等级IP56的带锁保护箱内。保护箱应是可上锁的，所有保护箱的锁可用一把钥匙打开。仪表保护箱应配有由耐冲击丙烯酸安全玻璃制成的检测窗以读取显示数值。保护箱材料为≥1.5mm厚304不锈钢，且保护箱应具有防水、散热功能。

所有仪表应配有就地显示装置。显示被测的过程变量。

所有仪表输出为4~20mADC。继电器输出为无源接点信号。特殊输出要求详见下文。

所有仪表均应配有安装支架及附件，仪表保护箱高度为距地面1200~1400mm。

所有输出和输入信号线（不包括传感器信号线）应为通过端子连接的，在仪表的下部。

溶解氧测定仪（DO）

用途：测量、显示和传输污水生化处理过程溶解氧浓度。

传感器：

- 形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

- 工作原理：化学荧光法；

- 溶氧测量范围：0.00～20.00 mg/L(ppm)或0-200%饱和度；

- 温度测量范围：0~50℃,带温度自动补偿；

- 准确性：±0.1%；

- 重现性：；0.05mg/L

- 灵敏度：±0.05%；

- 响应时间：90%的测量值的响应时间小于60秒；

- 防护等级：IP68；

- 电缆：10米，带快速接头；

控制器：

（1）显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

（2）安全等级：两个密码保护；

（3）探头输入：单通道

（4）输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以及4个额外的4-20mA输出可供选择。

（5）工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（6）存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（7）继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250 Vac；

（8）数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上。

（9）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

（10）电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15% + 20%；

（11）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

（12）内置常见故障诊断库，提供报警原因分析及排查建议

ORP 测定仪

用途：用于测量、显示和传输水解酸化阶段以及反硝化过程中的氧化还原电位，安装于生化池。

传感器：

- 测量原理：差分式电极（含温度电极），带双阶参比电极（接地电极和参比电极），带温度补偿；

- 测量范围：-2000~+2000mv/-5~95℃；

- *灵敏度：≤0.5mV；

- 稳定性：每24小时2mV，不累积；

- *探头最大传输距离：914米；

- 防护等级：IP68；

- 电缆线长：4.5米；

- 安装方式：浸没式

控制器：

技术指标

显示屏 :3.5英寸，TFT彩色液晶屏，电阻式触屏

显示屏分辨率:320*240

控制器尺寸:44 x 144 x 150 mm

工作温度:-20 至+70℃  （无冷凝）

外壳;铝合金聚酯涂层

电源要求:100-240VAC 50/60 Hz

模拟输出信号:两路0/4 ~ 20 mA 电流输出；负载阻抗≤500Ω

通讯:Modbus  RS485

防护等级:IP65

继电器:2路；对应参数及温度上下限报警；触点类型-SPST 常开，5A 30VDC、5A 250VAC

海拔:< 2000 m

内置常见故障诊断库，提供报警原因分析及排查建议

氨氮检测仪

- 测量原理：气敏电极法；

- 测量范围：0.02-5mg/L，0.05~20mg/L，1.0~100mg/L，10~1000mg/L NH4-N；

- 精度：

0.02-5mg/L测量范围内：≤1mg/L时，3%测量值+0.02mg/L；＞1mg/L时，5%测量值+0.02mg/L；

0.05~20mg/L测量范围内：3%测量值±0.05mg/L；

1.0~100mg/L测量范围内：3%测量值±1.0mg/L；

10~1000 mg/L测量范围内：4.5%测量值±10 mg/L；

- 重复性：3%测量值+0.02mg/L；2%测量值±0.05mg/L；2%测量值±1.0mg/L；2%测量值±10mg/L；

- 最低检测限：0.02mg/L；0.05mg/L；1 mg/L；10mg/ L；

- 测量间隔：5, 10, 15, 20 或 30 分钟（用户可调）;

- 响应时间：

0.02-5mg/L测量范围内：≤0.2mg/L时，3次测量需要最少15min；                           ＞0.2mg/L时，5min；

0.05~20mg/L测量范围内：＜5min；

1.0~100mg/L测量范围内：＜5min；

10~1000 mg/L测量范围内：＜5min；

- 仪器具有自动校准、验证和清洗功能；

- 样品过滤：采用过滤装置获取连续样品；

- 样品流速：1.0-20.0 L/h到分析仪，来自外部样品过滤；

- 水样条件：温度：4~40℃；pH：5~9；

- 防护等级：IP55, NEMA 3R UL50E 材料：PUR 66；

- 电源：110-230VAC，50/60Hz；

- 尺寸：575 x 991 x 425 毫米（22.63 x 39.01 x 16.73 英寸）；

- 重量：约 45 公斤（99.21 磅），不含试剂。

控制器：

- 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 安全等级：两个密码保护；

- 头输入：单通道

- *输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以及4个额外的4-20mA输出可供选择。

- 工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

- 继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250 Vac；

- 数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上。

- 外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

- 电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15% + 20%；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

安装辅件：SS304不锈钢仪表柜（内置空调）

（12）内置常见故障诊断库，提供报警原因分析及排查建议

硝氮检测仪

- 测量原理：UV紫外吸收法，无需化学试剂；

- 测量方法：采用双光路检测，具有污泥补偿功能；

- 光程：1mm 对应测量范围：0.1~90mg/L NO3-N 准确度：±5%测量值±0.1mg/L NO3-N

光程：2mm 对应测量范围：0.05~50mg/L NO3-N，准确度：当NO3-N＜22mg/L时，±4%测量值±0.1mg/L NO3-N ；当NO3-N≥22mg/L时，±5%测量值±0.1mg/L NO3-N

光程：5mm 对应测量范围：0.02~25mg/L NO3-N，准确度：当NO3-N＜13mg/L时，±3%测量值±0.1mg/L NO3-N ；当NO3-N≥13mg/L时，±5%测量值±0.1mg/L NO3-N

控制器：

（1）显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

（2）安全等级：两个密码保护；

（3）探头输入：单通道

（4）输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以及4个额外的4-20mA输出可供选择。

（5）工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（6）存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（7）继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250 Vac；

（8）数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上。

（9）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

（10）电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15% + 20%；

（11）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

（12）内置常见故障诊断库，提供报警原因分析及排查建议

MLSS 测定仪

用途：用于污水处理厂进出水、曝气池和二沉池中固体悬浮物和浊度的测量、显示和传输。

传感器：

（1）测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

（2）测量范围：固体悬浮物：0.001mg~50g/L，浊度：0～4000NTU；

（3）精度：测量浊度时：小于读数的1%；

测量固体悬浮物时：小于读数的5%

（4）重现性：测量浊度时：小于读书1%；

测量固体悬浮物时：小于读数3%

（5）响应时间：<1秒，可调整；

（6）传感器材质：PVC材质，

（7）机械式刮片自清洗功能；

（8）工作温度：2℃～40℃；

（9）防护等级：IP68；

（10）电缆长度：10米；

（11）安装方式：浸没式

控制器：

（1）显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式在任意光线下可读；

（2）安全等级：两个密码保护；

（3）探头输入：单通道

（4）输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以及4个额外的4-20mA输出可供选择。

（5）工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（6）存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（7）继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250 Vac；

（8）数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上。

（9）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

（10）*电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15% + 20%；

（11）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

（12）内置常见故障诊断库，提供报警原因分析及排查建议

电磁流量计

▲供货人所供电磁流量计拥有全口径的校验装置，装置具备省级及以上计量测试技术研究院出具的检定或校准证书(提供省级及以上计量院出具的检定或校准证书);、

▲流量计品牌具有国家CNAS实验室认证(需提供中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书)。

▲稳定性连续工作试验中零点输出信号变化量≤0.40%。(提供有效的电磁流量计计量器具型式评价报告).

▲提供电磁流量计近两年省级及以上市场监督管理局产品质量监督抽查检验报告(提供2023年及2024年或2025年检验报告)

▲电磁流量计要求提供有效的油漆附着力检测报告(要求暴露时间大于等于200h,报告须具有CNAS或CMA标识)

1、标准和规范

供货方提供的产品必须是满足我国设备设计、制造、试验和安装等国家标准或部颁行业标准（不限于下列标准）：

1.1符合国家标准JB/T 9248-2015 电磁流量计的规定；符合国家标准GB/T18659《封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的性能评定方法》的规定（若有最新标准，须符合最新标准）。

1.2符合JJG 1033-2007电磁流量计检定规程（若有最新标准，须符合最新标准）；

2 、技术要求

2.1材料要求：转换器采用不锈钢或铸铝防腐机壳；外壳防护等级：≥IP67，传感器法兰及外壳采用碳钢材料，衬里采用氯丁橡胶符合相关标准要求，有产品型号和水流箭头标识。防水等级IP68

2.2基本参数

2.2.1类型：分体式电磁流量计，

2.2.2测量参数：瞬时流量、累计流量等

2.2.3额定压力：≥1.0Mpa

2.2.4测量精度：0.5级，具备空管自检测功能；

2.2.6流向测量：双向测量

2.2.7安装方式：管段式（法兰连接）

2.2.8最低电导率：10us/cm

2.2.9电极：采用316L不锈钢电极，至少内置一对接地电极和两对测量电极；消除接地不良所引起的测量误差，有利于保证长期的测量精度，无需另配接地环，减少材料和安装成本。

2.2.10环境温度：-25~60℃

2.2.11显示：显示方式采用LCD显示屏显示流量计累计流量、瞬时流量等信息。

2.2.12电源：220V、可选24v(9-32V )；功耗≤2VA

2.2.13可标配脉冲频率、4-20MA电流、485modbusrtu通讯输出接口

2.2.14报警功能：具有空管、励磁等报警

2.2.15 分体电缆不少于5米（特制屏蔽电缆）