启东市城市水处理有限公司吕四污水厂加药系统（PAC、次氯酸钠）改造、粗格栅与螺旋输送机采购项目

市场询价公告

启东市城市水处理有限公司吕四污水厂加药系统（PAC、次氯酸钠）改造、粗格栅与螺旋输送机采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式格栅除污机 | 渠宽：900mm，渠深：9.50m，格栅宽：800mm，栅隙：20mm，安装角度：75°，功率：1.5kw，机架、耙齿材质：不锈钢304及以上材质； | 1 | 台 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | L=3.8米，功率：1.5kw，材质：不锈钢304及以上材质，螺旋外径：Φ260mm，接料口2个； | 1 | 套 |
| 3 | PAC储罐 | V=20m³，材质：PE，配套磁翻板液位计带远程信号； | 1 | 个 |
| 4 | 配电箱 | 动力控制柜 IP65，柜体304不锈钢，元器件；PAC卸料泵1台，PAC加药泵6台，照明220V，插座，PAC储罐低液位报警等； | 1 | 套 |
| 5 | PAC卸料泵 | 耐酸碱化工泵，流量：15m3/h，扬程：20m，功率：3.75kw； | 1 | 台 |
| 6 | 成套加药装置（PAC） | 机械隔膜式计量泵，2台，流量：200 L/h，压力：3bar，泵头材质PVC，配套Y型过滤器、背压阀、流量计，材质UPVC。支架：不锈钢304及以上； | 3 | 套 |
| 7 | PAC加药管线 | 管线三路，长度分别是：200米、300米、120米，埋深≥700mm，DN20 UPVC （含配件）、快速接头等 | 1 | 套 |
| 8 | 成套加药装置（次钠） | 机械隔膜式计量泵，2台，流量：36 L/h，压力：3bar，泵头材质PP，配套Y型过滤器、背压阀、流量计，材质PP。支架：不锈钢304及以上； | 1 | 套 |
| 9 | 围堰及环氧地坪 | 围堰高：≥0.8m，砖砌，内壁及底部环氧地坪漆； | 2 | 套 |
| 10 | 次钠加药间室内墙面粉刷 | 原墙面铲除，重新粉刷； | 120 | m² |
| 11 | PAC加药池拆除工程 | 室内钢砼水池及管道，室内轴流风机与管道，包含建筑垃圾清理； | 1 | 项 |
| 12 | PAC加药间大门拆除与安装 | 将原PAC加药间大门（含门框）拆除，并根据储罐尺寸安装卷帘门（含门框）； | 1 | 项 |
| 13 | 集水坑及排污泵 | PAC与次钠围堰内需布置收集渠与集水井并配置排污泵 流量：5m3/h，扬程：10m，功率：0.25kw； | 2 | 项 |
| 14 | 备注 | ①需配套安装2套304及以上不锈钢扶梯。 ②加药装置支架需采用一体式支架，全304及以上不锈钢材质，管材尺寸不低于40×40，壁厚不少于1.2mm。 ③流量计三台为PAC使用，规格：DN20，过流介质：10%PAC液体，防护等级IP67，带每日累计流量；一台为次钠使用，规格：DN20，过流介质：10%次氯酸钠液体，防护等级IP67，带每日累计流量。 ④格栅除污机与螺旋输送机需包含旧设备拆除与新设备安装。 ⑤本控制柜整机质保期自项目安装调试验收合格之日起不少于24个月。柜内所有断路器、接触器、继电器等元器件须为全新原厂正品；元器件原厂标准质保不低于18个月。 |  |  |

二、报价供应商的要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年9月14日17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：陆迎春、黄林昀，联系电话：15162874863、051383630068。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目为总价包干报价，投标报价包含清单全部设备、材料、仪表配件、旧设备拆除、建筑垃圾清运、安装、土建修缮、管线敷设、运输装卸、调试校验、人员培训、增值税税金、安全文明施工等完成本项目全部工作的一切费用。清单备注中的不锈钢扶梯、一体式304不锈钢支架、专用流量计、远程信号报警、埋地管线、围堰地坪、墙体粉刷、卷帘门拆装、集水坑排污系统等所有配套内容，均含在对应分项报价内，招标人不再另行支付任何费用。投标人应充分踏勘现场，漏报费用视为已包含在总报价中，中标后合同价不作调整。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。

4.报价供应商的市场询价报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2026年9月9日

报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 全费用报价单价（元） | 全费用合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式格栅除污机 | 渠宽：900mm，渠深：9.50m，格栅宽：800mm，栅隙：20mm，安装角度：75°，功率：1.5kw，机架、耙齿材质：不锈钢304及以上； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | L=3.8米，功率：1.5kw，材质：不锈钢304及以上，螺旋外径：Φ260mm，接料口2个； | 1 | 套 |  |  |
| 3 | PAC储罐 | V=20m³，材质：PE，配套磁翻板液位计带远程信号； | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 动力控制柜 IP65，柜体304及以上不锈钢材质，元器件；PAC卸料泵1台，PAC加药泵6台，照明220V，插座，PAC储罐低液位报警等； | 1 | 套 |  |  |
| 5 | PAC卸料泵 | 耐酸碱化工泵，流量：15m3/h，扬程：20m，功率：3.75kw； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 成套加药装置（PAC） | 机械隔膜式计量泵，2台，流量：200 L/h，压力：3bar，泵头材质PVC，配套Y型过滤器、背压阀、流量计，材质UPVC。支架：不锈钢304及以上； | 3 | 套 |  |  |
| 7 | PAC加药管线 | 管线三路，长度分别是：200米、300米、120米，埋深≥700mm，DN20 UPVC （含配件）、快速接头等 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 成套加药装置（次钠） | 机械隔膜式计量泵，2台，流量：36 L/h，压力：3bar，泵头材质PP，配套Y型过滤器、背压阀、流量计，材质PP。支架：不锈钢304及以上； | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 围堰及环氧地坪 | 围堰高：≥0.8m，砖砌，内壁及底部环氧地坪漆； | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 次钠加药间室内墙面粉刷 | 原墙面铲除，重新粉刷； | 120 | m² |  |  |
| 11 | PAC加药池拆除工程 | 室内钢砼水池及管道，室内轴流风机与管道，包含建筑垃圾清理； | 1 | 项 |  |  |
| 12 | PAC加药间大门拆除与安装 | 将原PAC加药间大门（含门框）拆除，并根据储罐尺寸安装卷帘门（含门框）； | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 集水坑及排污泵 | PAC与次钠围堰内需布置收集渠与集水井并配置排污泵 流量：5m3/h，扬程：10m，功率：0.25kw； | 2 | 项 |  |  |
| 14 | 备注 | ①需配套安装2套304及以上不锈钢扶梯。 ②加药装置支架需采用一体式支架，全304及以上不锈钢材质，管材尺寸不低于40×40，壁厚不少于1.2mm。 ③流量计三台为PAC使用，规格：DN20，过流介质：10%PAC液体，防护等级IP67，带每日累计流量；一台为次钠使用，规格：DN20，过流介质：10%次氯酸钠液体，防护等级IP67，带每日累计流量。 ④格栅除污机与螺旋输送机需包含旧设备拆除与新设备安装。 ⑤本控制柜整机质保期自项目安装调试验收合格之日起不少于24个月。柜内所有断路器、接触器、继电器等元器件须为全新原厂正品；元器件原厂标准质保不低于18个月。 |  |  |  |  |
| 合计：大写 （小写 ） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                  联系人、联系电话：                       日期：